- АДМИНИСТРАЦИЯАРЫКСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ МАЛМЫЖСКОГО РАЙОНА

- КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13.03.2019	         № 18

д. Арык

Об утверждении схемы водоснабжения и водоотведения

Арыкского сельского поселения Малмыжского  муниципального района Кировской области

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» , Постановлением Правительства РФ от 05.09.2013 № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения», руководствуясь  Уставом муниципального образования Арыкское сельское поселение Малмыжского района Кировской области, администрация Арыкского сельского поселения   ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить схему водоснабжения и водоотведенияАрыкского сельского поселения Малмыжского муниципального района Кировской области  (приложение № 1).

2. Опубликовать настоящее Постановление в Информационном бюллетене органов местного самоуправления муниципального образования Арыкское сельское поселение Малмыжского района Кировской области.

3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации

Арыкского сельского поселения                     М.Р. Галимзянов

Приложение № 1

УТВЕРЖДЕНО

постановлением администрации

Арыкского сельского поселения

от 13.03.2019  № 18

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ

Арыкского сельского поселения Малмыжского

муниципального района Кировской области

## СОДЕРЖАНИЕ

|  | ВВЕДЕНИЕ………………………………………………………….. | 8 |
| --- | --- | --- |
|  | Термины и определения ……………………………………… | 9 |
|  | Общие сведения о системе водоснабжения и водоотведения | 12 |
| 2 | ГЛАВА I СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ АРЫКСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ МАЛМЫЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ.. | 13 |
| 1 | Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения поселения……… | 13 |
| 1.1 | Описание системы и структуры водоснабжения поселения и деление территории на эксплуатационные зоны……………… | 13 |
| 1.2 | Описание территорий поселения, не охваченных централизованными системами водоснабжения……………… | 13 |
| 1.3 | Описание технологических зон водоснабжения, зон централизованного и нецентрализованного водоснабжения (территорий, на которых водоснабжение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем горячего водоснабжения, систем холодного водоснабжения соответственно) и перечень централизованных систем водоснабжения……………… | 14 |
| 1.4 | Описание результатов технического обследования централизованных систем водоснабжения…………………… | 14 |
| 1.4.1 | Описание состояния существующих источников водоснабжения и водозаборных сооружений…………………… | 14 |
| 1.4.2 | Описание существующих сооружений очистки и подготовки воды, включая оценку соответствия применяемой техноло-гической схемы водоподготовки требованиям обеспечения нормативов качества воды……………………………………… | 15 |
| 1.4.3 | Описание состояния и функционирования существующих насосных централизованных станций, в том числе оценку энергоэффективности подачи воды, которая оценивается как соотношения удельного расхода электрической энергии, необходимой для подачи установленного уровня напора (давления)…………………. | 18 |
| 1.4.4 | Описание состояния и функционирования водопроводных сетей систем водоснабжения, включая оценку величины износа сетей и определение возможности обеспечения качества воды в процессе транспортировки по этим сетям… | 21 |
| 1.4.5 | Описание существующих технических и технологических проблем, возникающих при водоснабжении поселений, городских округов, анализ исполнения предписаний органов, осуществляющих государственный надзор, муниципальный контроль, об устранении нарушений, влияющих на качество и безопасность воды …………………………………………… | 21 |
| 1.4.6 | Описание существующих технических и технологических решений по предотвращению замерзания воды применительно к территории распространения вечномерзлых грунтов………………. | 22 |
| 2 | Направления развития централизованных систем водоснабжения………………………………… | 22 |
| 2.1 | Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития и показатели развития централизованных систем водоснабжения …………………… | 22 |
| 2.2 | Различные сценарии развития централизованных систем водоснабжения в зависимости от различных сценариев развития поселений …………………………………………… | 24 |
| 3 | Баланс водоснабжения и потребления питьевой, технической воды…………………………… | 24 |
| 3.1 | Общий баланс подачи и реализации воды, включая анализ и оценку структурных составляющих потерь питьевой, технической воды при ее производстве и транспортировке… | 24 |
| 3.2 | Территориальный баланс подачи питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения (годовой и в сутки максимального водопотребления)……… | 24 |
| 3.3 | Структурный баланс реализации питьевой, технической воды по группам абонентов с разбивкой на хозяйственно-питьевые нужды населения, производственные нужды юридических лиц и другие нужды поселений……… | 25 |
| 3.4 | Сведения о фактическом потреблении населением питьевой, технической воды исходя из статистических и расчетных данных и сведений о действующих нормативах потребления коммунальных услуг…………………………… | 26 |
| 3.5 | Описание существующей системы коммерческого учета питьевой, технической воды и планов по установке приборов учета ………………………………………………. | 26 |
| 3.6 | Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения поселения………………………… | 27 |
| 3.7 | Прогнозные балансы потребления питьевой, технической воды исходя из текущего объема потребления воды населением и его динамики с учетом перспективы развития и изменения состава и структуры застройки……………………… | 27 |
| 4 | ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И МОДЕРНИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ централизованных СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ………………………………… | 28 |
| 4.1 | Сведения об объектах, предлагаемых к новому строительству для обеспечения перспективной подачи в сутки максимального водопотребления.…………………….. | 28 |
| 4.2 | Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета воды и их применении при осуществлении расчетов за потребленную воду……………………………… | 28 |
| 4.3 | Карты существующего размещения объектов централизованных систем холодного водоснабжения……… | 29 |
| 4.4 | Обеспечение подачи абонентам определенного объема горячей, питьевой воды установленного качества…………… | 29 |
| 4.5 | Сокращение потерь воды при ее транспортировке…………… | 29 |
| 4.6 | Выполнение мероприятий, направленных на обеспечение соответствия качества питьевой воды …………………. | 30 |
| 5 | Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения… | 31 |
| 5.1 | Мероприятия по предотвращению негативного влияния на водный бассейн при строительстве, реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения при сбросе (утилизации)…… | 31 |
| 5.2 | Мероприятия по предотвращению негативного влияния на окружающую среду при реализации мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов, используемых в водоподготовке …………………………… | 31 |
| 6 6.1. | Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения……………………………… 6.1. Оценка величины необходимых капитальных вложений в строительство и реконструкцию объектов централизованных систем водоснабжения……………….. | 31 31 |
| 7 | Целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения…… | 32 |
| 7.1 | Показатели качества соответственно горячей и питьевой воды…. | 33 |
| 7.2 8 | Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения… РАЗДЕЛ 8. ПЕРЕЧЕНЬ ВЫЯВЛЕННЫХ БЕСХОЗЯЙНЫХ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ (В СЛУЧАЕ ИХ ВЫЯВЛЕНИЯ) И ПЕРЕЧЕНЬ ОРГАНИЗАЦИЙ, УПОЛНОМОЧЕННЫХ НА ИХ ЭКСПЛУАТАЦИЮ………………………………………………… | 33 35 |
|  | ГЛАВА II СХЕМА ВОДООТВЕДЕНИЯ Арыкского Сельского поселения Малмыжского МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА Кировской области… | 36 |
| 1 | СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ поселения…………………………….. | 36 |
| 1.1 | Структура системы сбора очистки и отведения сточных вод поселения и территориально-институционного деления поселения на зоны действия предприятий, организующих водоотведение поселения (эксплуатационные зоны)………… | 36 |
| 1.2 | Описание результатов технического обследования централизованной системы водоотведения, включая описание существующих канализационных очистных сооружений, в том числе оценку соответствия применяемой технологической схемы очистки сточных вод требованиям обеспечения нормативов качества очистки сточных вод, определение существующего дефицита (резерва) мощностей сооружений и описание локальных очистных сооружений, создаваемых абонентами………………………………. | 37 |
| 1.3 | . Описание технологических зон водоотведения, зон централизованного и нецентрализованного водоотведения и перечень централизованных систем водоотведения………. |  |
| 1.4 | Описание состояния и функционирования канализационных коллекторов и сетей, сооружений на них, включая оценку их износа и определение возможности обеспечения отвода и очистки сточных вод на существующих объектах централизованной системы водоотведения………………… | 37 |
| 1.5 | Оценка безопасности и надежности объектов централи-зованной системы водоотведения и их управляемости……… | 37 |
| 1.6 | Оценка воздействия сбросов сточных вод через централи-зованную систему водоотведения на окружающую среду… | 37 |
| 1.7 | Описание территорий поселения, неохваченных централи-зованной системой водоотведения………………… | 38 |
| 1.8 | Описание существующих технических и технологических проблем системы водоотведения поселения……………… | 38 |
| 2 | балансы сточных вод системы водоотведения | 38 |
| 2.1 | Баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения …………………… | 38 |
| 2.2 | Оценка фактического притока неорганизованного стока по технологическим зонам водоотведения……………………. | 38 |
| 2.3 | Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета принимаемых сточных вод и их применении при осуществлении коммерческих расчетов……………………………….. | 38 |
| 3 | ПРогноз объема СТОЧНЫХ ВОД………………………… | 39 |
| 3.1 | Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в централизованную систему водоотведения……………… | 39 |
| 3.2 | Расчет требуемой мощности очистных сооружений исходя из данных о расчетном расходе сточных вод, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам сооружений водоотведения……………………………………………………. | 39 |
| 4 | ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И МОДЕРНИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ СИСТЕМ ВОДООТВЕДЕНИЯ И СЕТЕЙ ………………………………… | 39 |
| 4.1 | Основные направления, принципы, задачи и целевые пока-затели развития централизованной системы водоотведения | 40 |
| 4.2 | Границы и характеристики охранных зон сетей и соружений централизованной системы водоотведения…………….. | 40 |
| 4.3 | Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах централизованной системы водоотведения…………………… | 40 |
| 4.4 | Организация централизованного водоотведения на территориях поселений, где данный вид инженерных сетей отсутствует ……………………………………………… | 41 |
| 5 | ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ МЕРОПРИЯТИЙ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ…… | 42 |
| 5.1 | Сведения о мероприятиях, содержащихся в планах по снижению сбросов загрязняющих веществ и микроорганизмов в поверхностные водные объекты, подземные водные объекты и на водозаборные площади.…… | 42 |
| 5.2 | Сведения о применении методов, безопасных для окружающей среды, при утилизации осадков сточных вод… | 42 |
| 6 | ОЦЕНКА ПОТРЕБНОСТЕЙ В КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЯХ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И МОДЕРНИЗАЦИЮ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ ……………………................. | 43 |
| 7 | ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ…… | 43 |
| 7.1 | Показатели надежности и бесперебойности водоотведения.… | 44 |

ВВЕДЕНИЕ

Разработка схемы водоснабжения и водоотведения выполнена в соответствии с требованиями Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении».

Схема водоснабжения и водоотведения разрабатывается в целях удовлетворения спроса на холодную воду и отвод стоков, обеспечения надежного водоснабжении и водоотведения наиболее экономичным способом при минимальном воздействии на окружающую среду, а так же экономического стимулирования развития систем водоснабжения и водоотведения и внедрения энергосберегающих технологий.

Схема водоснабжения и водоотведения разработана на основе следующих принципов:

- обеспечение мероприятий, необходимых для осуществления  питьевого, технического водоснабжения и водоотведения в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации;

-  обеспечение безопасности и надежности водоснабжения и водоотведения  потребителей в соответствии с требованиями технических регламентов;

- обеспечение утвержденных планов снижения сбросов в соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;

- обеспечение планов мероприятий по приведению качества воды в соответствие с установленными требованиями;

- соблюдение баланса экономических интересов организаций обеспечивающих водоснабжения,  водоотведение и потребителей;

- минимизации затрат на водоснабжение и водоотведение в расчете на каждого потребителя в долгосрочной перспективе;

- минимизации вредного воздействия на окружающую среду;

- обеспечение не дискриминационных и стабильных условий осуществления предпринимательской деятельности в сфере водоснабжения и водоотведения;

- согласованности схем водоснабжения и водоотведения с иными программами развития сетей инженерно-технического обеспечения;

- обеспечение экономически обоснованной доходности текущей деятельности организаций обеспечивающих водоснабжение и водоотведение и используемого при осуществлении регулируемых видов деятельности в сфере водоснабжения и водоотведения инвестированного капитала.

Техническая база для разработки схем водоснабжения и водоотведения:

- эксплуатационная документация (расчетные таблицы количества забираемой воды из источников, объем отвода стоков на очистные сооружения, данные по потреблению холодной  воды, объем отвода стоков от потребителей и т.п.);

- конструктивные данные по видам прокладки, сроки эксплуатации сетей водоснабжения и водоотведения, конфигурация;

- данные технологического и коммерческого учета потребления холодной  воды;

- документы по хозяйственной и финансовой деятельности (действующие нормативы, тарифы и их составляющие, договора на поставку холодной  воды, отвод стоков, данные по потреблению холодной, горячей воды и отвод стоков на собственные нужды, по потерям и т.д.);

- статистическая отчетность организации о выработке и отпуске холодной  воды, прием стоков в натуральном и стоимостном выражении.

Термины и определения

- абонент − физическое либо юридическое лицо, заключившее или обязанное заключить договор  холодного водоснабжения и (или) договор водоотведения, единый договор холодного водоснабжения и водоотведения;

- водоотведение − прием, транспортировка и очистка сточных вод с использованием централизованной системы водоотведения;

- водоподготовка − обработка воды, обеспечивающая ее использование в качестве питьевой или технической воды;

- водоснабжение − водоподготовка, транспортировка и подача питьевой или технической воды абонентам с использованием централизованных или нецентрализованных систем холодного водоснабжения (холодное водоснабжение) или приготовление;

- водопроводная сеть − комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для транспортировки воды, за исключением инженерных сооружений, используемых также в целях теплоснабжения;

- гарантирующая организация − организация, осуществляющая холодное водоснабжение и (или) водоотведение, определенная решением органа местного самоуправления поселения, городского округа, которая обязана заключить договор холодного водоснабжения, договор водоотведения, единый договор холодного водоснабжения и водоотведения с любым обратившимся к ней лицом, чьи объекты подключены (технологически присоединены) к централизованной системе холодного водоснабжения и (или) водоотведения;

(в ред. Федерального закона от 30.12.2012 № 318-ФЗ «О внесении изменений в градостроительный Кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации)

- инвестиционная программа организации, осуществляющей  холодное водоснабжение и (или) водоотведение (далее также − инвестиционная программа) − программа мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованной системы  холодного водоснабжения и (или) водоотведения;

- канализационная сеть − комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для транспортировки сточных вод;

- качество и безопасность воды (далее − качество воды) − совокупность показателей, характеризующих физические, химические, бактериологические, органолептические и другие свойства воды, в том числе ее температуру;

- коммерческий учет воды и сточных вод (далее также − коммерческий учет) − определение количества поданной (полученной) за определенный период воды, принятых (отведенных) сточных вод с помощью средств измерений (далее − приборы учета) или расчетным способом;

- нецентрализованная система горячего водоснабжения − сооружения и устройства, в том числе индивидуальные тепловые пункты, с использованием которых приготовление горячей воды осуществляется абонентом самостоятельно;

- нецентрализованная система холодного водоснабжения − сооружения и устройства, технологически не связанные с централизованной системой холодного водоснабжения и предназначенные для общего пользования или пользования ограниченного круга лиц;

- объект централизованной системы  холодного водоснабжения и (или) водоотведения − инженерное сооружение, входящее в состав централизованной системы горячего водоснабжения (центральные тепловые пункты), холодного водоснабжения и (или) водоотведения, непосредственно используемое для горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения;

- организация, осуществляющая холодное водоснабжение и (или) водоотведение (организация водопроводно-канализационного хозяйства) − юридическое лицо, осуществляющее эксплуатацию централизованных систем холодного водоснабжения и (или) водоотведения, отдельных объектов таких систем;

- орган регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения (далее − орган регулирования тарифов) − уполномоченный орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов либо в случае передачи соответствующих полномочий законом субъекта Российской Федерации орган местного самоуправления поселения или городского округа, осуществляющий регулирование тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения;

- питьевая вода − вода, за исключением бутилированной питьевой воды, предназначенная для питья, приготовления пищи и других хозяйственно-бытовых нужд населения, а также для производства пищевой продукции;

- предельные индексы изменения тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения (далее − предельные индексы) − индексы максимально и (или) минимально возможного изменения действующих тарифов на питьевую воду и водоотведение, устанавливаемые в среднем по субъектам Российской Федерации на год, если иное не установлено другими федеральными законами или решением Правительства Российской Федерации, и выраженные в процентах. Указанные предельные индексы устанавливаются и применяются до 01.01.2016;

(в ред. Федерального закона от 30.12.2012 № 291-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования регулирования тарифов в сфере электроснабжения, теплоснабжения, газоснабжения, водоснабжения и водоотведения»)

- производственная программа организации, осуществляющей  холодное водоснабжение и (или) водоотведение (далее − производственная программа), − программа текущей (операционной) деятельности такой организации по осуществлению  холодного водоснабжения и (или) водоотведения, регулируемых видов деятельности в сфере водоснабжения и (или) водоотведения;

- состав и свойства сточных вод − совокупность показателей, характеризующих физические, химические, бактериологические и другие свойства сточных вод, в том числе концентрацию загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в сточных водах;

- сточные воды централизованной системы водоотведения (далее − сточные воды) − принимаемые от абонентов в централизованные системы водоотведения воды, а также дождевые, талые, инфильтрационные, поливомоечные, дренажные воды, если централизованная система водоотведения предназначена для приема таких вод;

- техническая вода − вода, подаваемая с использованием централизованной или нецентрализованной системы водоснабжения, не предназначенная для питья, приготовления пищи и других хозяйственно-бытовых нужд населения или для производства пищевой продукции;

- техническое обследование централизованных систем  холодного водоснабжения и (или) водоотведения − оценка технических характеристик объектов централизованных систем  холодного водоснабжения и (или) водоотведения;

- транспортировка воды (сточных вод) − перемещение воды (сточных вод), осуществляемое с использованием водопроводных (канализационных) сетей;

- централизованная система водоотведения (канализации) − комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для водоотведения;

- централизованная система холодного водоснабжения − комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для водоподготовки, транспортировки и подачи питьевой и (или) технической воды абонентам.

Общие сведения о системе водоснабжения и водоотведения.

Арыкское сельское поселение входит в состав Малмыжского муниципального района Кировской области. Арыкское сельское поселение  расположено на юге Кировской области, в восточной части Малмыжского района. Занимает территорию в 196,15  кв. км. , что  составляет 8,8% от площади Малмыжского района. Протяженность с севера на юг 19 километров, с  запада на восток 22 километра. Плотность населения составляет  0,8 человек на кв. км. Деревня Арык – центр поселения, удалена от областного центра (г. Киров) на 314 километров, а от районного центра (г.Малмыж) на 32 км. Арыкское сельское поселение граничит:

- на севере с Константиновским сельским поселением Малмыжского муниципального района Кировской области;

- на западе с Мелетским сельским поселением, Савальским сельским поселением Малмыжского муниципального района Кировской области;

- на юге с Мари-Малмыжским сельским поселением, Преображенским сельским поселением Малмыжского муниципального района Кировской области;

- на востоке с Каксинвайским сельским поселением Малмыжского муниципального района Кировской области.  Арыкское поселение граничит с Каксинвайским, Преображенским  и Мелетским, Константиновским сельскими поселениями.

Грузовая и пассажирская связь с райцентром и населенными пунктами осуществляется по грунтовой дороге.

На территории расположено 14 сельских населенных пунктов.

Климат континентальный, умеренно холодный, формируемый под влиянием атлантических воздушных масс, которые являются причиной потеплений зимой и дождливой прохладной погоды летом. Периодические вторжения холодного арктического воздуха несут за собой весенние и осенние заморозки, а зимой сильные морозы.

Заморозки, которые характерны для всей области, в среднем в южных районах заканчиваются 15-20 мая. Но в отдельные годы они могут случаться даже в летние месяцы, вызывая падение температуры в июле до - 1 градуса.

Арыкское поселение характеризуется как подверженное воздействию ураганов и шквалов, крупного града (2-3 раза в год). Ряд населенных пунктов поселения подвержены подтоплению в период весеннего половодья.

Рельеф местности в основном ровный, пересеченный многочисленными логами и речками, Ландшафт благоприятен для проживания населения, жилищного и промышленного строительства, ведения сельского хозяйства и иных видов хозяйственной деятельности.

Численность населения сельского поселения  по состоянию на 01.01.2019 составляла 990 человек.

Схема водоснабжения и водоотведения Арыкского сельского поселения   разработана с учетом требований Водного кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, № 23, ст. 2381; № 50, ст. 5279; 2007, № 26, ст. 3075; 2008, № 29, ст. 3418; № 30, ст. 3616; 2009, № 30, ст. 3735; № 52, ст. 6441; 2011, № 1, ст. 32), Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» (ст. 37 – 41), положений СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» (Официальное издание, М.: ФГУП ЦПП, 2004.Дата редакции: 01.01.2004), территориальных строительных нормативов, Постановления правительства Российской Федерации от 05.09.2013 № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения».

Схема водоснабжения и водоотведения предусматривает обеспечение услугами водоснабжения и водоотведения земельных участков, отведенных под перспективное строительство жилья, повышение качества предоставления коммунальных услуг, стабилизацию и снижение удельных затрат в структуре тарифов и ставок оплаты для населения, создание условий, необходимых для привлечения организаций различных организационно-правовых форм к управлению объектами коммунальной инфраструктуры, а также инвестиционных средств внебюджетных источников для модернизации объектов водопроводно-канализационного хозяйства (ВКХ), улучшения экологической обстановки.

ГЛАВА I СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ АРЫКСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  МАЛМЫЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ.

РАЗДЕЛ 1. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ.

1.1. Описание системы и структуры водоснабжения поселения и деление территории на эксплуатационные зоны.

Водоснабжение д. Арык осуществляется от артезианской скважины. Водоснабжение д. Большой Сатнур осуществляется от артезианской скважины.

Водоснабжение д. Подосиново осуществляется от артезианской скважины.

Суммарная производительность водозабора  1800  м3/сут, фактическая производительность 91 м3/сут.

1.2. Описание территорий поселения, не охваченных централизованными системами водоснабжения.

В настоящее время в Арыкском сельском поселении централизованным водоснабжением не охвачены:  жилые дома, расположенные в д. Актюба, д. Никольское, д. Мелетские Горки, д. Кучерга, д. Шурги, д. Тукай, д. Пижинерь, д. Агельдино, д. Дубровка, д. Малый Сатнур.

Потребители, перечисленные выше, используют воду из индивидуальных скважин и колодцев.

1.3. Описание технологических зон водоснабжения, зон централизованного и нецентрализованного водоснабжения (территорий, на которых водоснабжение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем  горячего водоснабжения, систем холодного водоснабжения соответственно) и перечень централизованных систем водоснабжения.

В Арыкском сельском поселении  организовано три технологические зоны централизованного холодного водоснабжения:

Первая технологическая зона: Вода подается от артезианской скважины д. Арык. Территория, охваченная данной системой, расположена в д. Арык.

Вторая технологическая зона организована в д. Большой Сатнур. В технологическую зону вода подается от  артезианской скважины за территорией деревни.

Третья технологическая зона: Вода подается от артезианской скважины д. Подосиново. Территория, охваченная данной системой, расположена в д. Подосиново.

Горячее водоснабжение в Арыкском сельском поселении отсутствует.

1.4. Описание результатов технического обследования централизованных систем водоснабжения.

Описание приводится в п. 1.4.1.

1.4.1. Описание состояния существующих источников водоснабжения и водозаборных сооружений.

Источником водоснабжения в д. Арык является  артезианская скважина, расположенная по ул. Школьная, д. 6. Имеется павильон. Имеется водонапорная башня.

Водопроводная сеть разветвленная из чугунных труб диаметром 80 мм и полиэтиленовых труб диаметром 63 мм с водозаборными колонками. Общая протяженность около 4300 м.

Глубина скважины 90 м. Год бурения 1977 г.

В скважине установлен насосный агрегат ЭЦВ – 8- 25-100.

Источником водоснабжения в д. Большой Сатнур является  артезианская скважина, расположенная за пределами деревни. Имеется павильон. Имеется водонапорная башня.

Водопроводная сеть разветвленная из полиэтиленовых труб диаметром 100 мм с водозаборными колонками. Общая протяженность около 2800 м.

Глубина скважины 70 м. Год бурения 1984 г.

В скважине установлен насосный агрегат ЭЦВ – 8- 25-100.

Источником водоснабжения в д. Подосиново является  артезианская скважина, расположенная за пределами деревни. Имеется павильон. Имеется водонапорная башня.

Водопроводная сеть разветвленная из чугунных труб диаметром 100 мм и полиэтиленовых труб диаметром 63 мм с водозаборными колонками. Общая протяженность около 1000 м.

Глубина скважины 60 м. Год бурения 1986 г.

В скважине установлен насосный агрегат ЭЦВ – 8- 25-100.

В целом вода, как по макро, так и по микрокомпонентному составу удовлетворяет требованиям действующих санитарных норм для питьевого водоснабжения, согласно анализов поднимаемой воды.

Источниками водоснабжения населения являются также частные колодцы, которые в большинстве случаях используются более 40 лет и скважины глубиной не более 20 м. и используемые не более 5 лет.

1.4.2. Описание существующих сооружений очистки и подготовки воды, включая оценку соответствия применяемой технологической схемы водоподготовки требованиям обеспечения нормативов качества воды.

Вода, подаваемая в водопроводную сеть, должна соответствовать СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

Вода посредством насосной станции поступает в резервуар чистой воды и оттуда направляется потребителям.

Согласно данным проводимых лабораторных исследований подаваемой в сеть по всем показателям вода соответствует нормам Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

В д. Арык при бурении установлена фильтровальная колонна 90 метров и произведена однослойная гравийная засыпка фильтра.Сооружения очистки и предварительной подготовки воды отсутствуют.

В д. Большой Сатнур при бурении установлена фильтровальная колонна 70 метров и произведена однослойная гравийная засыпка фильтра.Сооружения очистки и предварительной подготовки воды отсутствуют.

В д. Подосиново при бурении установлена фильтровальная колонна 60 метров и произведена однослойная гравийная засыпка фильтра.Сооружения очистки и предварительной подготовки воды отсутствуют.

Безопасность питьевой воды в эпидемиологическом отношении определяется ее соответствием нормативам по микробиологическим и паразитологическим показателям, приведенным в таблице 1.1.

Таблица 1.1. − Нормативы по микробиологическим и паразито-логическим показателям.

| Показатели | Единица измерения | Норматив |
| --- | --- | --- |
| Термолерантныеколиформные бактерии | Число бактерий в 100 мл | Отсутствуют |
| Общие колиформные бактерии | Число бактерий в 100 мл | Отсутствуют |
| Общее микробное число | Число, образующее колонии бактерий в 1 мл | Не более 50 |
| Колифаги | Число бляшкообразующих единиц (БОЕ) в 100 мл | Отсутствуют |
| Спорысульфитредуцирующихклостридий | Число спор в 20 мл | Отсутствуют |
| Цисты лямблий | Число цист в 50 мл | Отсутствуют |

Качество питьевой воды определяется ее соответствием нормативам органолептических свойств воды, приведенных в таблице 1.2.

Таблица 1.2. − Нормативы органолептических свойств воды.

| Показатели | Единица измерения | Норматив не более |
| --- | --- | --- |
| Запах | балл | 2 |
| Привкус | балл | 2 |
| Цветность | градус | 20 |
| Мутность • по формазину • по коалину | мг/л мг/л | 2,6 1,5 |

Радиационная безопасность питьевой воды определяется ее соответствием нормативам по показателям альфа и бета активности, приведенным в таблице 1.3.

Таблица 1.3. − Нормативы по показателям альфа и бета активности.

| Показатели | Единица измерения | Нормативы | Показатели вредности |
| --- | --- | --- | --- |
| Общая альфа-радиоактивность | бк/л | 0,1 | радиац. |
| Общая бета-радиоактивность | бк/л | 1,0 | радиац. |

Безвредность питьевой воды по химическому составу определяется ее соответствием нормативам по обобщенным показателям, приведенным в таблице 1.4.

Таблица 1.4. − Нормативы по обобщенным показателям.

| Показатели | Единица измерения | Норматив не более |
| --- | --- | --- |
| Водородный показатель | Единицы рН | В пределах 6:9 |
| Общая минерализация (сухой остаток) | Мг/л | 1000 |
| Жесткость общая | Моль/л | 7,0 |
| Окисляемость перманганантная | Мг/л | 5,0 |
| Нефтепродукты (суммарно) | Мг/л | 0,1 |
| Поверхностно-активные вещества (ПАВ) | Мг/л | 0,5 |
| Фенольный индекс | Мг/л | 0,25 |

Безвредность питьевой воды по техническому составу определяется ее соответствием нормативам по содержанию вредных химических веществ, приведенных в таблице 1.5.

Таблица 1.5. − Нормативы по содержанию вредных химических веществ.

| Показатели | Единица измерения | Нормативы | Класс опасности |
| --- | --- | --- | --- |
| Алюминий (Аl3+) | мг/л | 0,5 | 2 |
| Железо | мг/л | 0,3 | 3 |
| Кадмий (суммарн.) | мг/л | 0,001 | 2 |
| Медь (суммарн.) | мг/л | 1,0 | 3 |
| Нитраты | мг/л | 45,0 | 3 |
| Хром | мг/л | 0,05 | 3 |
| Цинк | мг/л | 5,0 | 3 |
| Барий (Ва2+) | мг/л | 0,1 | 2 |
| Мышьяк (суммарн.) | мг/л | 0,05 | 2 |
| Стронций | мг/л | 7,0 | 2 |
| Никель | мг/л | 0,1 | 3 |

Проведение анализов качества питьевой воды производится по методам согласно нормативной документации, приведенной в таблице 1.6.

Таблица 1.6. − Методы контроля качества питьевой воды.

| Показатели | Обоснование | Метод контроля |
| --- | --- | --- |
| Запах | ГОСТ 3351-74 | Органолептический |
| Привкус | ГОСТ 3351-74 | Органолептический |
| Мутность | ГОСТ 3351-74 | Фотометрический |
| Цветность | ГОСТ 3351-74 | Фотометрический |
| Хлор остаточный | ГОСТ 18190-72 | Иодометрический |

1.4.3. Описание состояния и функционирования существующих насосных централизованных станций, в том числе оценку энергоэффективности подачи воды, которая оценивается как соотношения удельного расхода электрической энергии, необходимой для подачи установленного уровня напора (давления).

Оборудование, установленное на скважине»:

Скважина № 610 – д. Арык, ул. Школьная, д. 6:

- ЭЦВ 8-25-100;

- паспортная производительность насоса, 25 м3/час;

- напор насоса, 120 м.;

- мощность электродвигателя, 11 кВт;

- обороты в минуту – 3000 об/мин.

Скважина № 4060 – д.  Большой Сатнур

- ЭЦВ 6-6,5-125;

- паспортная производительность насоса, 6,5 м3/час;

- напор насоса, 125 м.;

- мощность электродвигателя, 4 кВт;

- обороты в минуту – 3000 об/мин.

Скважина № 34 – д.  Подосиново

- ЭЦВ 6-6,5-125;

- паспортная производительность насоса, 6,5 м3/час;

- напор насоса, 125 м.;

- мощность электродвигателя, 4 кВт;

- обороты в минуту – 3000 об/мин.

Основным условием эффективной и надежной эксплуатации насосного оборудования является согласованная работа насоса в системе. Это условие выполняется в том случае, если рабочая точка, определяемая пересечением характеристики системы и насоса, находится в пределах рабочего диапазона насоса, то есть в области максимального КПД.

Среди основных причин неэффективной эксплуатации насосного оборудования можно выделить две основные:

- переразмеривание насосов, то есть установка насосов с параметрами подачи и напора большими, чем требуется для обеспечения работы насосной системы;

- регулирование режима работы насоса при помощи задвижек.

Для оптимизации энергопотребления существует множество способов, основные из которых приведены в таблице 1.7.

Эффективность того или иного способа регулирования во многом определяется характеристикой системы и графиком ее изменения во времени. В каждом случае необходимо принимать решение в зависимости от конкретных особенностей условий эксплуатации. Задачи снижения энергопотребления насосного оборудования решаются, прежде всего, путем обеспечения согласованной работы насоса и системы.

Таблица 1.7.− Методы снижения энергопотребления насосных систем.

| Методы снижения энергопотребления насосных систем | Снижение энергопотребления |
| --- | --- |
| Замена регулирования подачи задвижкой на регулирование частотой вращения | 10 – 60% |
| Снижение частоты вращения насосов, при неизменных параметрах сети | 5 – 40% |
| Регулирование путем изменения количества параллельно работающих насосов | 10 – 30% |
| Подрезка рабочего колеса | до 20%, в среднем 10% |
| Использование дополнительных резервуаров для работы во время пиковых нагрузок | 10 – 20% |
| Замена электродвигателей на более эффективные | 1 – 3% |
| Замена насосов на более эффективные | 1 – 2% |

Для снижения энергопотребления при эксплуатации насосных систем рекомендуется применять мероприятия, приведенные в таблице 1.8.

Таблица 1.8. − Причины повышенного энергопотребления и меры по его снижению.

| Причины высокого энергопотребления | Рекомендуемые мероприятия по снижению энергопотребления | Ориентировочный срок окупаемости мероприятий |
| --- | --- | --- |
| Наличие в системах периодического действия насосов, работающих в постоянном режиме независимо от потребностей системы, технологического процесса и т.п. | - Определение необходимости в постоянной работе насосов. - Включение и выключение насоса в ручном или автоматическом режиме только в промежутки времени. | От нескольких дней до нескольких месяцев |
| Системы с меняющейся во времени величиной требуемого расхода | - Использование привода с регулируемой частотой вращения для систем с преимущественными потерями на трение - Применение насосных станций с двумя и более параллельно установленными насосами для систем с преимущественно статической составляющей характеристики. | Месяцы, годы |
| Переразмеривание насоса | - Подрезка рабочего колеса. - Замена рабочего колеса. - Применение электродвигателей с меньшей частотой вращения. - Замена насоса на насос меньшего типоразмера. | Недели - годы |
| Износ основных элементов насоса | - Ремонт и замена элементов насоса в случае снижения его рабочих параметров. | Недели |
| Засорение и коррозия труб | - Очистка труб - Применение фильтров, сепараторов и подобной арматуры для предотвращения засорения. - Замена трубопроводов на трубы из современных полимерных материалов, трубы с защитным покрытием | Недели, месяцы |
| Большие затраты на ремонт (замена торцовых уплотнений, подшипников) - Работа насоса за пределами рабочей зоны, (переразмеривание насоса) | - Подрезка рабочего колеса. - Применение электродвигателей с меньшей частотой вращения или редукторов в тех случаях, когда параметры насоса значительно превосходят потребности системы. - Замена насоса на насос меньшего типоразмера. | Недели – годы |
| Работа нескольких насосов, установленных параллельно в постоянном режиме | - Установка системы управления или наладка существующей | Недели |

1.4.4. Описание состояния и функционирования водопроводных сетей систем водоснабжения, включая оценку величины износа сетей и определение возможности обеспечения качества воды в процессе транспортировки по этим сетям.

Протяженность водопроводных сетей в д. Арык составляет 4300,0 м.

Протяженность водопроводных сетей д.Большой Сатнур составляет 2800 м.

Протяженность водопроводных сетей в д. Подосиново составляет 1000 м.

Технические характеристики водопроводных сетей Арыкского сельского поселения  указаны в таблице 1.9

Таблица 1.9. – Технические характеристики водопроводных сетей Арыкского сельского поселения.

| Протяженность водопроводных сетей | Вид прокладки | Количество смотровых колодцев | Количество запорной арматуры | Техническое состояние (износ %) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| д. Арык |  |  |  |  |
| Ø80 L = 3800 п.м | подземный | н/д | н/д | 80 |
| Ø63 L = 500 п.м | подземный | н/д | н/д | 80 |
| д. Большой Сатнур |  |  |  |  |
| Ø100 L = 2800 п.м. | подземный | н/д | н/д | 60 |
| д. Подосиново |  |  |  |  |
| Ø100 L = 500 п.м | подземный | н/д | н/д | 50 |
| Ø63 L = 500 п.м | подземный | н/д | н/д | 50 |

Материалы, использованные в конструктивных элементах водопровода:

- водоводы – сталь;

- арматура (задвижки) – сталь, чугун.

В программе комплексного развития коммунальной инфраструктуры Хабаровского муниципального района на период 2017 – 2021 заложены мероприятия по развитию сети водопроводов.

1.4.5. Описание существующих технических и технологических проблем, возникающих при водоснабжении поселений, городских округов, анализ исполнения предписаний органов, осуществляющих государственный надзор, муниципальный контроль, об устранении нарушений, влияющих на качество и безопасность воды.

Перечень основных технических и технологических проблем в части водоснабжения Арыкского сельского поселения:

- наличие на водопроводных сетях аварийных участков, требующих замены;

- низкий уровень автоматизации системы холодного водоснабжения;

- отсутствие приборов учета;

- отсутствие современной системы для обеззараживания воды в случае несоответствия качества воды нормативам СанПиН 2.1.4.1074-01.

Информация об исполнении предписаний органов, осуществляющих государственный надзор, муниципальный контроль об устранении нарушений, влияющих на качество и безопасность воды, отсутствует

1.4.6. Описание существующих технических и технологических решений по предотвращению замерзания воды применительно к территории распространения вечномерзлых грунтов.

Территория Арыкского сельского поселения  не относится к территории распространения вечномерзлых грунтов, технические и технологические решения для предотвращения замерзания воды в трубопроводах водоснабжения не требуются.

РАЗДЕЛ 2. НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ.

2.1. Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития, и показатели развития централизованных систем водоснабжения.

Схемой водоснабжения предусматривается развитие систем водоснабжения Арыкского сельского поселения  с учетом требований:

- проекта генерального плана Арыкского сельского поселения;

- схемы территориального планирования Арыкского сельского поселения;

- СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»;

- СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;

- СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества»;

- ГОСТ Р 51232-98 «Вода питьевая. Общие требования к организации и методам контроля качества».

В целях совершенствования и развития деятельности сельского поселения, эффективности, устойчивости и надежности функционирования жилищно-коммунальных систем жизнеобеспечения Арыкского сельского поселения  Малмыжского муниципального района Кировской области, улучшение качества коммунальных услуг населения.  утвердил программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры  Арыкского сельского поселения  на 2018 – 2027.

Цели и задачи программы:

1. Улучшение качества предоставляемых коммунальных услуг жителям поселения;

2. Снижение непроизводительных потерь ресурсов;

3. Сокращение удельных расходов энергетических ресурсов на производство единицы услуги;

4. Оздоровление и развитие коммунальной инфраструктуры сельского поселения.

Основные направления развития:

1. Повышение надежности работы системы, оздоровление инженерной инфраструктуры.

2. Решение ряда проблем экологической направленности

Программа направлена на улучшение содержания коммунальной инженерной инфраструктуры сельского поселения , снижение эксплуатационных затрат, устранение проблем, негативно влияющих на качество снабжения населения села холодной водой,  загрязнения окружающей среды. Основной задачей программы является реконструкция станции очистки питьевой воды, капитальный ремонт магистральных и внутриквартальных  сетей водоснабжения, объектов очистных сооружений и сетей канализации с в связи с их неудовлетворительным техническим состоянием и большим процентом износа.

Целью программы является реализация комплекса мероприятий технического порядка, улучшающих техническое, санитарное экологическое состояние муниципальной инфраструктуры сельского поселения.

Результатами реализации программы станут:

- повышения качества питьевой воды;

- повышение качества транспортировки холодной воды к потребителю;

Мониторинг программы комплексного развития проводится в соответствии с методикой проведения указанного мониторинга, содержащей перечень экономических и иных показателей, применяемых органами регулирования для анализа информации о выполнении инвестиционной программы.

В Арыкском сельском поселении  развитие систем водоснабжения необходимо обеспечить в следующих направлениях:

- повышение надежности систем водоснабжения;

- обеспечение соответствия качества подаваемой потребителям воды требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01;

- капитальный ремонт существующих сетей водоснабжения;

- строительство водозаборных сооружений и сетей водоснабжения на территориях, неохваченных централизованным;

- создание благоприятных условий для жилищного строительства.

2.2. Различные сценарии развития централизованных систем водоснабжения в зависимости от различных сценариев развития поселений.

По состоянию на 2019 год в Арыкском сельском поселении  имеются утвержденные проекты объектов нового строительства.

Схемой водоснабжения предлагается обеспечение:

- централизованным водоснабжением 100% населения  поселения, а так же объектов нового строительства;

- расчетного водопотребления при условии обеспечения централизованного  холодного водоснабжения и водоотведения;

- нормативного качества питьевой воды, добываемой существующими и проектируемыми скважными водозаборами;

- бесперебойного водоснабжения потребителей.

РАЗДЕЛ 3. БАЛАНС ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ПОТРЕБЛЕНИЯ  ПИТЬЕВОЙ, ТЕХНИЧЕСКОЙ ВОДЫ.

3.1. Общий баланс подачи и реализации воды, включая анализ и оценку структурных составляющих потерь  питьевой, технической воды при ее производстве и транспортировке.

Водопотребителями Арыкского сельского поселения  являются:

- население;

- объекты соцкультбыта и общественно-делового назначения;

- предприятия местной промышленности.

Водохозяйственный баланс Арыкского сельского поселения  отображен в таблице 3.1.

Таблица 3.1. − Баланс подачи и реализации воды в Арыкском сельском поселении, тыс. м3/год.

| Подъем воды, м3/год | На собственные нужды, м3/год | Отпущено в сеть, м3/год | Потери, м3/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 9067,00 | - | 9067,00 | 544,00 |

потери                                         поднято воды

Рисунок 3.1. − Баланс  в Арыкском сельском поселении.

3.2. Территориальный баланс подачи  питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения (годовой и в сутки максимального водопотребления).

Территориальный баланс Арыкского сельского поселения  отображен в таблице 3.2.

Таблица 3.2. – Территориалдьный баланс подачи и реализации воды в Арыкском сельском поселении, тыс. м3/год.

| Ннаселенный пункт | Годовое потребление, м3/год | Сутки максимального потребления, м3/год Потери, м3/сут |
| --- | --- | --- |
| Арык | 4583 | 16,3 |
| Большой Сатнур | 4120 | 14,7 |
| Подосиново | 364 | 1,3 |
| итого | 9067 | 32,3 |

3.3. Структурный баланс реализации  питьевой, технической воды по группам абонентов с разбивкой на хозяйственно-питьевые нужды населения, производственные нужды юридических лиц и другие нужды поселений.

Структурный баланс питьевой и технической воды по группам абонентов с разбивкой на хозяйственно-питьевые нужды населения, приведен в таблице 3.3 и отображен на рисунке 3.2.

Таблица 3.3. – Структурный баланс питьевой воды по группам абонентов.

| Производство (наименование источника) | Водопотребление, в том числе, м3/год, м3/сут |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего | Население | Бюджетные потребители | Прочие потребители | Производственные нужды |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Водозаборные сооружения сессселького поселения | 9067 32,3 | 7979 28,5 | 725,0 2,8 | 363 1,3 | - - |

Рисунок 3.3. − Структурный баланс питьевой воды по группам 
абонентов.

3.4. Сведения о фактическом потреблении населением  питьевой, технической воды исходя из статистических и расчетных данных и сведений о действующих нормативах потребления коммунальных услуг.

Согласно данных:

- подъем воды – 9611 м3;

- отпуск в сеть – 9611 м3;

- потери – 544 м3;

- населению – 7979 м3.

3.5. Описание существующей системы коммерческого учета  питьевой, технической воды и планов по установке приборов учета.

Согласно данных администрации Арыкского сельского поселения
 установлено приборов учета потребленной холодной воды в объеме 0,9% от общего количества абонентов.

Для потребителей, у которых отсутствует прибор учета, неисправен прибор учета, или нарушен срок представления показаний прибора учета в течение более шести месяцев коммерческий учет осуществляется расчетным способом согласно п. 10 ст. 20 Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении».

Подключение абонентов к централизованной системе   централизованной системе холодного водоснабжения без оборудования узла учета приборами учета воды не допускается согласно  п. 6 ст. 20 Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении».

3.6. Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения поселения.

В период  по 2028 год ожидается тенденция к уменьшению водопотребления жителями и предприятиями Арыкского сельского поселения.

3.7. Прогнозные балансы потребления  питьевой, технической воды исходя из текущего объема потребления воды населением и его динамики с учетом перспективы развития и изменения состава и структуры застройки.

Баланс производительности сооружений системы водоснабжения и потребления воды на хозяйственно-питьевые нужды населением и иными потребителями с учетом перспективного развития и подключения новых потребителей, в том числе объектов нового строительства сельского поселения представлен в таблице 3.4.

При анализе баланса производительности водозаборных сооружений выявлено, что существующий водозабор полноценно способен обеспечить водопотребление Арыкского сельского поселения  с учетом перспективного развития населенного пункта.

Таблица 3.4. – Объемы потребления на ближайшие 10 лет.

| Наименование |  | Годовое потребление воды, м3/год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2018 |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |  |
| Население | 7979 |  | 7819 | 7663 | 7510 | 7360 | 7360 | 7360 | 7360 | 7360 | 7360 | 7360 |  |
| Бюджетные потребители | 725 |  | 711 | 697 | 683 | 669 | 669 | 669 | 669 | 669 | 669 | 669 |  |
| Прочие потребители | 363 |  | 355 | 348 | 341 | 335 | 335 | 335 | 335 | 335 | 335 | 335 |  |
| Производственные нужды | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Итого реализации: | 9067 |  | 8886 | 8708 | 8534 | 8363 | 8363 | 8363 | 8363 | 8363 | 8363 | 8363 |  |

Расчетное потребление на 2028 год составит 8363 м3/год.

РАЗДЕЛ 4. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И МОДЕРНИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ.

4.1. Сведения об объектах, предлагаемых к новому строительству для обеспечения перспективной подачи в сутки максимального водопотребления.

Генеральным планом муниципального образования Арыкское сельское поселение предусматривается дальнейшее развитие централизованной системы водоснабжения, строительства новых объектов водоснабжения. В связи с неблагоприятными  экономико – демографическими тенденциями, наблюдающимися в поселении, необходимости в строительстве новых объектов системы водоснабжения отсутствует, так как фактическая производительность скважин не используется потребителями на 100 %.

4.2. Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета воды и их применении при осуществлении расчетов за потребленную воду.

В д. Арык приборами учета потребленной холодной воды охвачено 0,54 % потребителей.

В д. Большой Сатнур приборами учета холодной воды охвачено 1,0 % потребителей.

В д. Подосиново приборами учета потребленной холодной воды охвачено 5,0 % потребителей.

Для потребителей, у которых отсутствует прибор учета, неисправен прибор учета, или нарушен срок представления показаний прибора учета в течение более шести месяцев коммерческий учет осуществляется расчетным способом согласно п. 10 ст. 20 ФЗ № 416 «О водоснабжении и водоотведении».

4.3 Карты существующего  размещения объектов централизованных систем холодного водоснабжения.

Карты существующего размещения объектов централизованных систем холодного водоснабжения являются прилагаемыми документами и выделены в отдельную документацию:

- д. Большой Сатнур. Схема водоснабжения. М 1:1800;

- д. Арык. Схема водоснабжения. М 1:1800;

- д. Подосиново. Схема водоснабжения. М 1:1800;

Данная документация была разработана на основе существующей схемы системы водоснабжения. На схеме отражены водозаборные и другие сооружения водопроводного хозяйства, магистральные и внутриквартальные трубопроводы с указанием длин и диаметров, указаны смотровые колодцы.

4.4. Обеспечение подачи абонентам определенного объема  питьевой воды установленного качества.

Холодная вода определенного объема и установленного качества подается потребителям сельского поселения «Село Бычиха» через ресусрсоснабжающие организации в соответствии с законодательством Российской Федерации. Объем подаваемой воды потребителям гарантируется за счет использования оборудования, рассчитанного на необходимые параметры потребления холодной воды.

Мероприятия по обеспечению надежности должны обеспечивается наличием резервного насосного оборудования, надлежащей эксплуатации запорной арматуры, наличия дублирующих трубопроводов объединенных в кольцевую схему.

Качество подаваемой воды контролируется по результатам анализов контролирующими органами.

4.5. Сокращение потерь воды при ее транспортировке.

После проведения реконструкции изношенных трубопроводов, а также замена арматуры, находящейся в аварийном состоянии в Арыкском сельском поселении  согласно мероприятиям, предложенным схемой водоснабжения и водоотведения, ожидается снижение потерь воды при транспортировке вплоть до полного их отсутствия.

4.6. Выполнение мероприятий, направленных на обеспечение соответствия качества питьевой воды, горячей воды.

В настоящее время в Арыкском сельском поселении  качество добываемой и подаваемой в распределительную сеть питьевой воды соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

Необходимо производить периодический отбор проб и проведение лабораторных исследований на предмет соответствия качества подаваемой воды в сеть водоснабжения требованиям нормативной документации с периодичностью, согласно лицензионного соглашения пользования недрами.

Кроме того должны быть установлены границы зон санитарной охраны водных объектов и режим этих зон на местности и в градостроительной документации поселения. В границах зон необходимо соблюдать предписываемые требования к ним.

РАЗДЕЛ 5. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ МЕРОПРИЯТИЙ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И МОДЕРНИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ.

Все мероприятия, направленные на улучшение качества питьевой воды, могут быть отнесены к мероприятиям по охране окружающей среды и здоровья человека.

5.1. Мероприятия по предотвращению негативного влияния на водный бассейн при строительстве, реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения при сбросе (утилизации).

Актуальность проблемы охраны водных ресурсов продиктована возрастающей экологической нагрузкой на водные источники.

Для предупреждения различных заболеваний и инфекций необходимо проводить регулярный контроль качества воды, соблюдать режимные мероприятия в зонах санитарной охраны водоисточников, проводить своевременные мероприятия по ремонту водозаборных сооружений, применять современные средства по очистке и обеззараживанию воды, позволяющие изменить исходное качество воды, привести его в соответствие с гигиеническими нормами.

Зоны охраны предусматриваются на всех проектируемых и реконструируемых водопроводах хозяйственно-питьевого назначения. Зоны включают: зоны источника в месте забора воды, зоны и санитарно-защитные полосы насосных станций, очистных сооружений воды, резервуаров, водоводов (п. 10.20 СНиП «Водоснабжение».)

Зоны состоят из 3-х поясов; проекты зон должны быть разработаны с использованием данных санитарно-топографического обследования территорий, гидравлических, гидрогеологических и топографических материалов для каждого из водозаборов. Три пояса зоны санитарной охраны состоят:

I пояс – строгий режим;

II – III ограничение и наблюдение;

Мероприятия на территориях сооружений и водоводов – по п. 10.21, 10.24, 14.5, 10.32 СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение», с обязательными условиями в т.ч. – на этих участках зон должны отсутствовать: уборные с выгребом без полной герметизации, помойные ямы, навозохранилища, приемники мусора (перегрузочные станции, контейнерные площадки и т.п.). Водоводы не должны проходить по территории свалок, полей ассенизации кладбищ, скотомогильников, а также промышленных и сельскохозяйственных предприятий (п. 10.39).и т.п.).

5.2. Мероприятия по предотвращению негативного влияния на окружающую среду при реализации мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов, используемых в водоподготовке.

В Арыкском сельском поселении водоподготовка не организована. Химические реагенты не используются.

РАЗДЕЛ 6. ОЦЕНКА ОБЪЕМОВ КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И МОДЕРНИЗАЦИЮ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ.

6.1. Оценка величины необходимых капитальных вложений в строительство и реконструкцию объектов централизованных систем водоснабжения.

Предварительная оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованного водоснабжения, предложенных схемой водоснабжения и водоотведения, приведена в таблице 6.1.

Таблица 6.1. − Предварительная оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованного водоснабжения, предложенных схемой водоснабжения и водоотведения.

| № п/п | Наименование работ | Ориентировочный объем инвестиций млн. руб. | Предполагаемый источник финансирования | Достигаемый эффект |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Замена трубопроводов | 3,0 | Бюджеты различных уровней, за счет тарифа | Улучшение качества питьевой воды |
| 2 | Установка станций управления | 1,6 | Бюджеты различных уровней | уменьшение энергопотребления на подачу воды |
| 3 | Установка системы водоочистки | 2,50 | Бюджеты различных уровней | Улучшение качества питьевой воды |
| Итого |  | 7,1 |  |  |

# РАЗДЕЛ 7. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ.

## 7.1. Показатели качества   питьевой воды.

Качество подаваемой воды контролируется по результатам периодических лабораторных исследований контролирующими органами. Перечень показателей проведения расширенных исследований представлены в таблице 7.1.

Таблица 7.1. − Перечень показателей для проведения расширенных исследований.

| № п/п | Показатели | Метод контроля |
| --- | --- | --- |
| Санитарно – бактериологическое исследование воды |  |  |
| 1 | ОМЧ, ОКБ, ТКБ | мембранный метод |
| Санитарно – гигиенические исследования воды |  |  |
| 1 | запах при 20 градусах | Титриметрический |
| 2 | запах при 60 градусах | Титриметрический |
| 3 | мутность | Фотометрический |
| 4 | цветность | Титриметрический |
| 5 | привкус | ГОСТ 3351-74 |
| 6 | водородный показатель | рН-метр |
| 7 | окисляемость перманганатная |  |
| 8 | аммиак |  |
| 9 | нитраты | Фотометрический |
| 10 | жесткость общая | Титриметрический |
| 11 | общая минерализация | Весовой |
| 12 | хлориды | Титриметрический |
| 13 | сульфаты | Гравиметрический |
| 14 | железо | Фотометрический |
| 15 | медь | Фотометрический |
| 16 | молибден |  |
| 17 | мышьяк |  |
| 18 | фториды | Фотометрический |
| 19 | марганец |  |
| 20 | кальций |  |
| 21 | бикарбонаты |  |
| 22 | бор |  |
| 23 | кремний |  |
| Исследование радиологических факторов |  |  |
| 1 | спектрометрическое исследование воды подземных источников на определение значения удельной активности радона |  |
| 2 | радиометрическое исследование воды на суммарную объемную альфа- и бета- активность | Измерение с помощью  - и  - радиометров УМФ-2000 |

## 7.2. Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения.

В системе водоснабжения Арыкское сельского поселения , вследствие того, что некоторые участки системы водоснабжения имеют значительный износ, в течение года возникают аварии.

Мероприятия по обеспечению надежности и бесперебойности водоснабжения заключаются в реконструкции существующих сетей и сооружений водоснабжения, замене силового оборудования насосных установок скважин на современное, с лучшими показателями по надежности и более высоким КПД, наличии резервного насосного оборудования, надлежащей эксплуатации запорной арматуры. Для дополнительного повышения надежности гарантированного водоснабжения требуется устройство кольцевых участков водопровода.

В системе централизованного водоснабжения возможно возникновение следующих аварийных ситуаций:

1. Выход из строя глубинного насоса;

2. Авария (порыв, утечка, перемерзание) на водопроводной сети;

3. Аварийная ситуация на электросетях;

4. Резкое ухудшение качества питьевой воды.

При возникновении аварийных ситуаций осуществляется информирование населения, органов местного самоуправления, территориального отдела Роспотребнадзора.

Таблица 7.1. − Фактические и плановые показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованной системы холодного водоснабжения.

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Значения показателей 2016 года Факт |
| --- | --- | --- | --- |
| Показатели качества воды |  |  |  |
| 1 | доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | % | 0,00 |
| 2 | доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | % | 0,00 |
| Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения |  |  |  |
| 3 | количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в определенных договором холодного водоснабжения, единым договором водоснабжения и водоотведения или договором транспортировки холодной воды местах исполнения обязательств организации, осуществляющей холодное водоснабжение по подаче холодной воды, определенных в соответствии с указанными договорами, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение и (или) водоотведение (без плановых ремонтов) | ед. | 0 |
| Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды |  |  |  |
| 4 | доля потерь воды в централизованной системе водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть | % | 5,00 |
| 5 | общее количество электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды | тыс.кВт*ч | 22,21 |
| 6 | общий объем транспортируемой воды | тыс. м3 | 9,5 |

РАЗДЕЛ 8. ПЕРЕЧЕНЬ ВЫЯВЛЕННЫХ БЕСХОЗЯЙНЫХ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ (В СЛУЧАЕ ИХ ВЫЯВЛЕНИЯ) И ПЕРЕЧЕНЬ ОРГАНИЗАЦИЙ, УПОЛНОМОЧЕННЫХ НА ИХ ЭКСПЛУАТАЦИЮ.

При проведении инвентаризации и обнаружении бесхозных водопроводных сетей на территории поселения необходимо поступить следующим образом:

Согласно статьи 8, пункт 5. Федерального закона Российской Федерации от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»: «В случае выявления бесхозяйных объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, в том числе водопроводных и канализационных сетей, путем эксплуатации которых обеспечиваются водоснабжение и (или) водоотведение, эксплуатация таких объектов осуществляется гарантирующей организацией либо организацией, которая осуществляет горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение и водопроводные и (или) канализационные сети которой непосредственно присоединены к указанным бесхозяйным объектам (в случае выявления бесхозяйных объектов централизованных систем горячего водоснабжения или в случае, если гарантирующая организация не определена в соответствии со статьей 12 настоящего Федерального закона), со дня подписания с органом местного самоуправления поселения, городского округа передаточного акта указанных объектов до признания на такие объекты права собственности или до принятия их во владение, пользование и распоряжение оставившим такие объекты собственником в соответствии с гражданским законодательством».

Принятие на учет бесхозяйных водопроводных сетей (водопроводных и водоотводящих сетей, не имеющих эксплуатирующей организации) осуществляется на основании приказа Минэкономразвития России от 10.12.2015 № 931.

На основании статьи 225 Гражданского кодекса Российской Федерации по истечении года со дня постановки бесхозяйной недвижимой вещи на учет орган, уполномоченный управлять муниципальным имуществом, может обратиться в суд с требованием о признании права муниципальной собственности на эту вещь.

ГЛАВА II СХЕМА ВОДООТВЕДЕНИЯ Арыкского Сельского поселения Малмыжского МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА Кировской области…

СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ поселения……………………………..

1.1. Структура системы сбора очистки и отведения сточных вод поселения и территориально-институционного деления поселения на зоны действия предприятий, организующих водоотведение поселения (эксплуатационные зоны).

В настоящее время в сельском поселении действует система централизованной канализации для сбора и отвода сточных вод.

Централизованная система водоотведения обеспечивает прием сточных вод абонентов, транспортировку сточных вод по системе самотечных трубопроводов к очистным сооружениям.

На территории поселения ливневая канализация отсутствует. Отвод дождевых и талых вод не регулируется и осуществляется в пониженные места существующего рельефа.

1.2. Описание результатов технического обследования централизованной системы водоотведения, включая описание существующих канализационных очистных сооружений, в том числе оценку соответствия применяемой технологической схемы очистки сточных вод требованиям обеспечения нормативов качества очистки сточных вод, определение существующего дефицита (резерва) мощностей сооружений и описание локальных очистных сооружений, создаваемых абонентами.

В Арыкском сельском поселении  очистные сооружения отсутствуют. Сброс неочищенных стоков осуществляется непосредственно в отстойник.

1.3. Описание технологических зон водоотведения, зон централизованного и нецентрализованного водоотведения и перечень централизованных систем водоотведения.

В Арыкском сельском поселении деление на технологические зоны отсутствует, ввиду отсутствия очистного сооружения.

1.4. Описание состояния и функционирования канализационных коллекторов и сетей, сооружений на них.

Канализационные сети в д. Арык выполнены из асбестоцементных  труб. Общая протяженность сетей составляет 1500 м, диаметром 120 мм.

Общий износ канализационных сетей составляет 80 %.

На водоотводящей сети расположено 28 смотровых колодца, имеется 15 домовых выпусков, протяженность домовых выпусков – 45 м.

1.5. Оценка безопасности и надежности объектов централизованной системы водоотведения и их управляемости.

Эксплуатация объектов централизованной системы водоотведения Арыкского сельского поселения  небезопасна и может привести к возникновению аварийных ситуаций. Канализационные сети изношены, некоторые отдельные участки сети требуют замены.

1.6. Оценка воздействия сбросов сточных вод через централизованную систему водоотведения на окружающую среду.

Очистные сооружения д. Арык не выполняют своего функционального предназначения, степень очистки очистных сооружений канализации не удовлетворяет требованиям для сброса в водный объект.

Недостаточная очистка сточных вод может привести к загрязнению почвы и водных источников.

1.7. Описание территорий поселения, неохваченных централизованной системой водоотведения.

В настоящее время в Арыкском сельском поселении централизованным водоотведением не охвачены многие населенные пункты.

1.8. Описание существующих технических и технологических проблем системы водоотведения поселения.

По состоянию на 2018 год в системе водоотведения наблюдаются следующие технические и технологические проблемы:

- износ канализационных коллекторов 60 – 80 %;

- разрушение горловин колодцев, и замусоревание;

- отсутствуют очистные сооружения.

Осложняющим природным фактором является высокий уровень грунтовых вод, что затрудняет ремонт и эксплуатацию объектов централизованной системы водоотведения.

РАЗДЕЛ 2. БАЛАНСЫ СТОЧНЫХ ВОД СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ.

2.1. Баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения.

Баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения представлен в таблице 2.1.

Таблица 2.1. – Баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения.

| населенный пункт | д. Арык |
| --- | --- |
| получено потребителем, куб. м. | 4583 |
| Сточные воды, не поступившие в централизованную систему водоотведения, куб. м. | 2700 |
| отведено, куб. м. | 1883 |

2.2. Оценка фактического притока неорганизованного стока. Неорганизованный сток на территории Арыкского сельского поселения  не отводится естественным путем по рельефу. Оценка и подсчет неорганизованного стока не ведется.

2.3. Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета принимаемых сточных вод и их применении при осуществлении коммерческих расчетов.

Здания и сооружения Арыкского сельского поселения  приборами учета принимаемых сточных вод не оснащены.

Расчет с потребителями осуществляется расчетным способом по причине отсутствия приборов учета.

В случае отсутствия у абонента прибора учета сточных вод объем отведенных абонентом сточных вод принимается равным объему воды, поданной этому абоненту из всех источников централизованного водоснабжения, при этом учитывается объем поверхностных сточных вод в случае, если прием таких сточных вод в систему водоотведения предусмотрен договором водоотведения согласно п. 10 – 11 статьи 20 ФЗ № 416 «О водоснабжении и водоотведении».

РАЗДЕЛ 3. ПРОГНОЗ ОБЪЕМА СТОЧНЫХ ВОД.

3.1. Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в централизованную систему водоотведения.

Фактический объем сточных вод, поступающих в систему централизованного водоотведения, составляет 1883 м3/год.

В случае подключения новых объектов капитального строительства объем поступающих в систему водоотведения сточных вод будет увеличиваться.

3.2. Расчет требуемой мощности очистных сооружений исходя из данных о расчетном расходе сточных вод, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам сооружений водоотведения.

Высокий износ очистных сооружений канализации приводит к ухудшению экологической и эпидемиологической обстановки в сельском поселении.

В связи с этим рекомендуется строительство новых очистных сооружений на расчетный объем стоков с применением новейших технологий и материалов.

РАЗДЕЛ 4. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И МОДЕРНИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ СИСТЕМ ВОДООТВЕДЕНИЯ И СЕТЕЙ.

4.1. Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованной системы водоотведения.

Целью развития системы водоотведения Арыкского сельского поселения  является улучшение обеспечения населения в отведении сточных вод, безопасности и безвредности, установленным в технических регламентах и санитарно-эпидемиологических правилах.

Эта цель достигается путем решения следующих задач:

- повышение устойчивости работы систем водоотведения;

- реконструкция с перекладкой участков действующих сетей водоотведения в Арыкском сельском поселении;

- соблюдение баланса экономических интересов ресурсоснабжающих организаций и интересов потребителей;

- минимизация затрат на водоотведение в расчете на каждого потребителя в долгосрочной перспективе;

- обеспечение экономически обоснованной доходности текущей деятельности ресурсоснабжающих организаций и используемого при осуществлении регулируемых видов деятельности в сфере водоснабжения инвестированного капитала.

По состоянию на 01.01.2019 в Арыкском сельском поселении   утверждена Муниципальная  программа ««Комплексное развитие инженерных сетей в Арыкском сельском поселении  Малмыжского района Кировской области» на 2017-2021 годы».

В основе разработки и утверждения инвестиционных программ необходимо учитывать следующие приоритетные направления развития коммунальной инфраструктуры на период до 2027 года в сфере водоотведения, предлагаемые схемой водоснабжения и водоотведения:

- техническое обследования объектов и сетей водоотведения;

- обеспечение качества очищенных сточных вод в соответствии с требованиями Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;

- замена изношенных участков канализационных сетей.

В результате реализации мероприятий схемы водоснабжения и водоотведения ожидается достижение следующих целевых показателей:

- повышение качества и надежности водоотведения;

- реализация потребности в повышении энергоэффективности работы систем водоотведения;

- увеличение срока эксплуатации объектов водоотведения;

- улучшение экологической обстановки;

Наличие программы позволит организовать работу по привлечению средств из бюджетов различных уровней.

4.2. Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах централизованной системы водоотведения.

На данный момент в сельском поселении  утвержденных рабочих проектов о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемые к выводу из эксплуатации объектов централизованной системы водоотведения нет.

4.3. Границы и характеристики охранных зон сетей и сооружений централизованной системы водоотведения.

Охранная зона канализационных коллекторов – это территории, прилегающие к проложенным в земле сетям, на расстоянии 5 м. в обе стороны от трубопроводов отсутствуют строения, зеленые насаждения и водные объекты, что позволяет безопасно эксплуатировать данные объекты.

Санитарно-защитные зоны для канализационных очистных сооружений и насосных станций организована согласно с требованиями 
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200 -03 и приведены в таблице 4.2.

Санитарно-защитные зоны от очистных сооружений поверхностного стока открытого типа до жилой территории следует принимать 100 м, закрытого типа – 50 м. Кроме того, устанавливаются санитарно-защитные зоны: − от сливных станций − 300 м.

Таблица 4.2. − Зоны санитарной защиты канализационных очистных сооружений.

| Сооружения для очистки сточных вод | Расстояние в м при расчетной производительности очистных сооружений, тыс. м3/сутки |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | до 0,2 | более 0,2 до 5,0 | более 5,0 до 50,0 | более 50,0 до 280 |
| Насосные станции и аварийно-регулирующие резервуары | 15 | 20 | 20 | 30 |
| Сооружения для механической и биологической очистки с иловыми площадками для сброженных осадков, а также иловые площадки | 150 | 200 | 400 | 500 |
| Сооружения для механической и биологической очистки с термомеханической обработкой осадка в закрытых помещениях | 100 | 150 | 300 | 400 |
| Поля а)фильтрации б) орошения |  |  |  |  |
|  | 200 | 300 | 500 | 1 000 |
|  | 150 | 200 | 400 | 1 000 |
| Биологические пруды | 200 | 200 | 300 | 300 |

4.4. Организация централизованного водоотведения на территориях поселений, где данный вид инженерных сетей отсутствует.

Организация централизованного водоотведения на территориях поселений, где данный вид инженерных сетей отсутствует, может быть осуществлен только после проведения проектно-изыскательских работ по организации сети водоотведения и очистных сооружений канализации.

РАЗДЕЛ 5. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ МЕРОПРИЯТИЙ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ.

5.1. Сведения о мероприятиях, содержащихся в планах по снижению сбросов загрязняющих веществ и микроорганизмов в поверхностные водные объекты, подземные водные объекты и на водозаборные площади.

Технологический процесс очистки сточных вод является источником негативного воздействия на среду обитания и здоровье человека.

Актуальность проблемы охраны водных ресурсов продиктована все возрастающей экологической нагрузкой, как на поверхностные водные источники, так и на подземные водоносные горизонты, являющиеся источником питьевого водоснабжения, и включают следующие аспекты:

- обеспечение населения качественной водой в необходимых количествах;

- рациональное использование водных ресурсов;

- предотвращение загрязнения водоёмов;

- соблюдение специальных режимов на территориях санитарной охраны водных источников и водоохранных зонах водоёмов;

- действенный контроль над использованием водных ресурсов и их качеством;

- борьба с негативными воздействиями водных объектов.

Основными документами, регулирующими отношения в области использования природных ресурсов и охраны окружающей среды, в том числе и водных ресурсов, являются Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» и Водный кодекс Российской Федерации от 03.06.2006 № 74-ФЗ.

Для снижения сбросов загрязняющих веществ и микроорганизмов в поверхностные водные объекты предлагается реконструкция существующих очистных сооружений, строительство проектируемых очистных сооружений и водоотводящих сетей в районах, не обеспеченных централизованным водоотведением.

РАЗДЕЛ 6. ОЦЕНКА ПОТРЕБНОСТЕЙ В КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЯХ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И МОДЕРНИЗАЦИЮ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ.

Величина инвестиций в строительство и техническое перевооружение для предприятий, осуществляющих регулируемые виды деятельности, определяется Федеральной службой по тарифам Российской Федерации, либо соответствующей региональной службой и включается в цену производимой продукции, как инвестиционная составляющая в тарифе. По отраслевым методикам расчета себестоимости в водоотведении инвестиционная составляющая рассчитывается как часть прибыли и выделяется отдельной строкой, отдельно от общей прибыли.

Однако в связи с отсутствием долгосрочной инвестиционной программы по развитию водопроводно-канализационного хозяйства, а также высокой долей неопределенности относительно предельно допустимых индексов роста тарифа на услуги ЖКХ, включение в схемы водоснабжения и водоотведения конкретных объемов инвестиций по соответствующим периодам, нецелесообразно.

Предварительная оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованного водоотведения, предложенных схемой водоснабжения и водоотведения, производится на основании объемов капиталовложений в строительство объектов аналогов и приведена в таблице 6.1.

Таблица 1

Предварительная оценка объемов капитальных вложений.

| № п\п | Наименование мероприятия | Характеристики | ориентировачный объем инвес-тиций, млн. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Замена трубопроводов | увеличение надежности отвода | 2,5 |
| 2 | Строительство новых очистных сооружений | уменьшение негативного воздействия на окружающую среду | 12,60 |
| 3 | Установка автономных систем каналиизации | уменьшение негативного воздействия на окружающую среду | 2,95 |
| 4 | прокладка трубопроводов д. Большой Сатнур и д. Арык | уменьшение негативного воздействия на окружающую среду | 7,0 |

РАЗДЕЛ 7. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ.

7.1. Показатели надежности и бесперебойности водоотведения.

Показатели надежности и бесперебойности водоотведения в Арыкском сельском поселении  после строительных работ и обеспечения водоотведением всех потребителей должны обеспечивать продолжительность перерыва водоотведения не более 8 часов (суммарно) в течение одного месяца и 4 часа единовременно (в том числе при аварии.