| Разработчик: ООО “ЭкоЛаб” Директор | Заказчик: Муниципальное казенное учреждение администрация Малмыжского городского поселения Кировской области |
| --- | --- |

Схема водоснабжения и водоотведения

Малмыжского городского поселения 
Малмыжского района Кировской области на 
период до 2028 года

г. Киров, 2014г.

Сведения об исполнителе отчета:

| Полное наименование организации: | Общество с ограниченной ответственностью “ЭкоЛаб” |
| --- | --- |
| Юридический адрес: | 610049, Кировская область, г. Киров, ул. Московская, д.90а |
| Фактический адрес: | 610913, Кировская область, г. Киров, п. Костино, ул. Парковая, д.15 |
| Телефон: | (8332) 754-054 |
| Факс: | (8332) 50-87-05 |
| E-mail: | ekolab@inbox.ru, ekolab-energo@inbox.ru |
| Вид осуществляемой деятельности: | Разработка схем водоснабжения и водоотведения |

Директор

Ответственный исполнитель-

Инженер

Оглавление

Введение	6

Глава 1. Характеристика Малмыжского городского поселения Малмыжского района Кировской области	8

Глава 2. Существующее положение в сфере водоснабжения муниципального  образования	9

2.1. Описание структуры системы водоснабжения муниципального образования	9

2.2. Описание состояния существующих источников водоснабжения  и водозаборных сооружений	9

2.3 Описание существующих сооружений очистки и подготовки воды	13

2.4. Описание состояния и функционирования существующих насосных станций	14

2.5. Описание состояния и функционирования водопроводных сетей систем  водоснабжения	14

2.6. Описание территорий муниципального образования, неохваченных  централизованной системой водоснабжения	15

2.7. Описание существующих технических и технологических проблем  в водоснабжении муниципального образования	16

2.8. Для зон распространения вечномерзлых грунтов - описание существующих технических и технологических решений по предотвращению замерзания воды	16

Глава 3. Существующие балансы производительности сооружений системы  водоснабжения и потребления воды и удельное водопотребление	17

3.1. Общий водный баланс подачи и реализации воды	17

3.2. Территориальный водный баланс подачи воды по зонам действия  водопроводных сооружений	19

3.3. Структурный водный баланс реализации воды по группам потребителей	19

3.4. Сведения о действующих нормах удельного водопотребления населения и о фактическом удельном водопотреблении	21

3.5. Описание системы коммерческого приборного учета воды, отпущенной из сетей абонентам и анализ планов по установке приборов учета	22

3.6. Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы  водоснабжения поселения	23

Глава 4. Перспективное потребление коммунальных ресурсов  в сфере водоснабжения	24

4.1. Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении воды	24

4.2. Описание территориальной структуры потребления воды	24

4.3. Сведения о фактических и планируемых потерях воды при ее  транспортировке	25

4.4. Перспективные водные балансы	26

4.5. Расчет требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений исходя из данных о перспективном потреблении воды	28

Глава 5. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации  объектов систем водоснабжения	30

5.1. Сведения об объектах, предлагаемых к новому строительству для  обеспечения перспективной подачи в сутки максимального водопотребления	30

5.2. Сведения о действующих объектах, предлагаемых к реконструкции  (техническому перевооружению) для обеспечения перспективной подачи в сутки максимального водопотребления	30

5.3. Сведения о действующих объектах, предлагаемых к выводу  из эксплуатации	31

Глава 6. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации линейных объектов централизованных систем водоснабжения	32

6.1. Сведения о реконструируемых и предлагаемых к новому строительству  магистральных водопроводных сетях	32

6.2. Сведения о реконструируемых участках водопроводной сети, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса	33

6.3. Сведения о новом строительстве и реконструкции насосных станций	33

6.4. Сведения о новом строительстве и реконструкции резервуаров  и водонапорных башен	33

6.5. Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации  и систем управления режимами водоснабжения на объектах организаций,  осуществляющих водоснабжение	33

6.6. Сведения о развитии системы коммерческого учета водопотребления  организациями, осуществляющими водоснабжение	33

Глава 7. Экологические аспекты мероприятий по строительству и  реконструкции объектов централизованной системы водоснабжения	35

Глава 8. Оценка капитальных вложений в новое строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения	36

Глава 9. Существующее положение в сфере водоотведения муниципального  образования	37

9.1. Описание структуры системы сбора, очистки и отведения сточных вод  муниципального образования	37

9.2. Описание существующих канализационных очистных сооружений	37

9.3. Описание технологических зон водоотведения	37

9.4. Описание состояния и функционирования канализационных коллекторов и сетей, и сооружений на них	38

9.5. Оценка безопасности и надежности централизованных систем  водоотведения и их управляемости	38

9.6. Анализ территорий муниципального образования, неохваченных  централизованной системой водоотведения	39

9.7. Описание существующих технических и технологических проблем  в водоотведении муниципального образования	39

Глава 10. Существующие балансы производительности сооружений  системы водоотведения	40

10.1. Баланс поступления сточных вод в централизованную систему  водоотведения	40

10.2. Оценку фактического притока неорганизованного стока	40

10.3. Описание системы коммерческого учета принимаемых сточных вод	41

10.4. Результаты анализа ретроспективных балансов поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения	41

10.5. Результаты анализа гидравлических режимов и режимов работы элементов централизованной системы водоотведения	41

10.6.Анализ резервов производственных мощностей и возможности расширения зоны действия очистных сооружений с наличием резерва в зонах дефицита	41

Глава 11. Перспективные расчетные расходы сточных вод	42

11.1. Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении в централизованную систему водоотведения сточных вод	42

11.2. Структура водоотведения с территориальной разбивкой по зонам  действия очистных сооружений	42

11.3. Расчет требуемой мощности очистных сооружений	43

Глава 12. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации   объектов централизованных систем водоотведения.	44

12.1. Сведения об объектах, планируемых к новому строительству  для обеспечения транспортировки и очистки	44

12.2. Сведения о действующих объектах, планируемых к реконструкции  для обеспечения транспортировки и очистки	48

12.3.Сведения о действующих объектах, планируемых к выводу  из эксплуатации	48

Глава 13. Экологические аспекты мероприятий по строительству и  реконструкции объектов централизованной системы водоотведения	49

13.1. Сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия  на водный бассейн предлагаемых к новому строительству и реконструкции  объектов водоотведения	49

13.2. Сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия  на водный бассейн предлагаемых к новому строительству канализационных  сетей (в том числе канализационных коллекторов)	49

13.3. Сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия  на окружающую среду, при реализации мероприятий по хранению (утилизации) осадка сточных вод	50

Глава 14. Оценка капитальных вложений в новое строительство,  реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоотведения	51

# Введение

Схема водоснабжения и водоотведения - документ, содержащий материалы по определению долгосрочной перспективы развития системы водоснабжения и водоотведения, обеспечения надежного водоснабжения и водоотведения наиболее экономичным способом при минимальном воздействии на окружающую среду, а также экономического стимулирования развития систем водоснабжения водоотведения и внедрения энергосберегающих технологий.

Схема водоснабжения и водоотведения Малмыжского городского поселения Малмыжского района Кировской области (далее – схема ВС и ВО) разработана на основании Федерального закона Российской Федерации от 07 декабря 2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;

Основанием для разработки Схемы являются:

1) Муниципальный контракт на разработку схем водоснабжения и водоотведения на территории муниципального образования Малмыжское городское поселение Малмыжского района Кировской области от 6 января 2014 года.

2) Информация организаций, осуществляющих водоснабжение и водоотведение:

- Документы территориального планирования;

- Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов,

- Документы территориального и стратегического планирования;

- Картографическая информация;

- Информация о техническом состоянии объектов централизованной системы водоснабжения и водоотведения;

- Информация о соответствии качества горячей воды и питьевой воды требованиям законодательства Российской Федерации о санитарно-эпидемиологическом благополучии человека;

- Информация о соответствии качества очистки сточных вод требованиям законодательства в области охраны окружающей среды;

- Информация об инвестиционных программах, планов по снижению сбросов;

- Данные о динамике потребления воды и уровне потерь воды.

Реализация мероприятий, предлагаемых в данной схеме водоснабжения и водоотведения, позволит обеспечить:

- Бесперебойное снабжение населенных пунктов питьевой водой, отвечающей требованиям новых нормативов качества;

- Повышение надежности работы систем водоснабжения и водоотведения и удовлетворение нужд потребителей по объему и качеству услуг;

- Модернизацию и инженерно-техническую оптимизацию систем водоснабжения и водоотведения с учетом современных требований;

- Обеспечение экологической безопасности сбрасываемых в водоем сточных вод и уменьшение техногенного воздействия на окружающую среду.

# Глава 1. Характеристика Малмыжского городского поселения Малмыжского района Кировской области

Малмыж – исторический город, расположен на юге Кировской области, входит в федеральный список особо ценных городов, памятников истории и культуры. Основан в 1584 году. В городе расположено более 60 ценных исторических зданий. На государственной охране как памятник состоит Богоявленский собор.

Территорию городского поселения образует город Малмыж. Площадь городского поселения составляет 1034 га,  в т.ч. 315,27 га сельскохозяйственные угодья, из них 151 га пашни.

Население составляет 8,3 тыс. человек, или 30,8% от общей численности населения Малмыжского района, в том числе: русских – 4,5 тыс. чел, татар- 3,2, мари – 0,3, удмуртов – 0,15 тыс. человек. Трудовые ресурсы составляют 4,3 тыс. чел, пенсионеров 2,2 тыс. чел., детей до 18 лет – 1,8 тыс. чел.

Население городского поселения за последние 5 лет сократилось на 1,7 тыс. человек. Продолжается миграция населения. Обращает на себя внимание набирающая силу тенденция снижения удельного веса населения моложе трудоспособного возраста.

Структура экономики городского поселения на протяжении последних лет достаточно стабильна: наибольший удельный вес принадлежит обрабатывающим отраслям промышленности. Значительную долю занимает также торговля. В структуре обрабатывающих производств основными видами деятельности являются пищевая промышленность и деревообработка.

# Глава 2. Существующее положение в сфере водоснабжения муниципального 
образования

Водоснабжение Малмыжского городского поселения осуществляется как по централизованной системе, так и по децентрализованной от автономных источников водоснабжения.

# 2.1. Описание структуры системы водоснабжения муниципального образования

На территории Малмыжского городского поселения развитая централизованная система хозяйственно-питьевого водоснабжения.

В г. Малмыже существует 2 коммерческие организации осуществляющие централизованное водоснабжение: ООО «ЖКХ» и ОАО «Завод по ремонту дизельных двигателей».

| № п/п | Наименование населённого пункта | Коммерческая организация, осуществляющая водоснабжение | Количество потребителей | Количество приборов учёта |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | г. Малмыж | ООО «ЖКХ» | 2795 | 2014 |
| 2 | г. Малмыж | ОАО «Завод по ремонту дизельных двигателей» | 700 | 220 |

Пожаротушение предусматривается из существующих прудов, пожарных водоемов, пожарных гидрантов и других поверхностных источников водоснабжения.

# 2.2. Описание состояния существующих источников водоснабжения 
и водозаборных сооружений

В настоящее время централизованное водоснабжение на территории Малмыжского городского поселения организовано из подземных источников. В качестве источника хозяйственно-питьевого водоснабжения г. Малмыж приняты подземные воды, добыча которых осуществляется с помощью артезианских водозаборных скважин, родников и индивидуальных шахтных колодцев.

Общая суммарная установленная производственная мощность скважин составляет 0,0945 тыс. м3/час.

Эксплуатацией артезианских скважин на территории поселения занимаются ООО «ЖКХ», ОАО «Завод по ремонту дизельных двигателей».

Сведения о водоснабжении представлены в таблице 2.1.

Сведения об артезианских скважинах представлены в таблице 2.2

Сведения о технических характеристиках установленного насоса представлены в таблице 2.3

| Таблица 2.1 – Сведения о водоснабжении населенных пунктов |  |  |
| --- | --- | --- |
| Населенный пункт | Источник водоснабжения | Водопроводные сооружения и сети |
| Хозяйственно-питьевые нужды населения. |  |  |
| г. Малмыж | Артезианская скважина №11955 расположена в г. Малмыж. Имеется павильон. Артезианская скважина №76864 расположена в г. Малмыж. Имеется павильон. Артезианская скважина №6892 расположена в г. Малмыж. Имеется павильон. Артезианская скважина №20522 расположена в г. Малмыж. Имеется павильон. Артезианская скважина №33660 расположена в г. Малмыж. Имеется павильон. Артезианская скважина №66634 расположена в г. Малмыж. Имеется павильон. Артезианская скважина №1737 расположена в г. Малмыж. Имеется павильон. Артезианская скважина №1041 расположена в г. Малмыж. Имеется павильон. Артезианская скважина №25626 расположена в г. Малмыж. Имеется павильон. Артезианская скважина №5066 расположена в г. Малмыж (РМЗ). Имеется павильон. Артезианская скважина №11886 расположена в г. Малмыж (РМЗ). Имеется павильон. Артезианская скважина №8508 расположена в г. Малмыж (РМЗ). Имеется павильон. Имеются водонапорные башни и резервуары. Шахтные колодцы. | Водопроводная сеть разветвленная из труб разных материалов Ø20 - 200 мм, с пожарными гидрантами и водоразборными колонками. Имеются вводы в дома. |

| Таблица 2.2 – Сведения об артезианских скважинах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № скважины |  | Год бурения |  | Глубина скважины, м |  |  | Марка насоса |  |  | Производительность насоса, м3/год |  |  |  |
| 11955 |  | 1968 |  | 100 |  |  | ЭЦВ-6-10-140 |  |  | 87600 |  |  |  |
| 76864 |  | 2000 |  | 75 |  |  | ЭЦВ-5-6,5-120 |  |  | 56940 |  |  |  |
| 6892 |  | 1997 |  | 60 |  |  | ЭЦВ-6-6,5-105 |  |  | 56940 |  |  |  |
| 20522 |  | 1968 |  | 94 |  |  | ЭЦВ-6-6,5-80 |  |  | 56940 |  |  |  |
| 33660 |  | 1974 |  | 100 |  |  | ЭЦВ-6-6,5-125 |  |  | 56940 |  |  |  |
| 66634 |  | 1989 |  | 80 |  |  | ЭЦВ-6-10-140 |  |  | 87600 |  |  |  |
| 1737 |  | 1966 |  | 96 |  |  | ЭЦВ-5-6,5-80 |  |  | 56940 |  |  |  |
| 1041 |  | 1962 |  | 65 |  |  | ЭЦВ-6-6,5-125 |  |  | 56940 |  |  |  |
| 25626 |  | 1971 |  | 103 |  |  | ЭЦВ-6-6,5-125 |  |  | 56940 |  |  |  |
| 5066 |  | 1978 |  | 117 |  |  | ЭЦВ-6-10-140 |  |  | 87600 |  |  |  |
| 11886 |  | 1969 |  | 130 |  |  | ЭЦВ-5-4-100 |  |  | 35040 |  |  |  |
| 8508 |  | 1962 |  | 120 |  |  | ЭЦВ-6-16-110 |  |  | 140160 |  |  |  |
| Таблица 2.3 – Технические характеристики насоса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование | Подача, м3/ч |  | Напор, м |  | Длина, мм | Диаметр, мм |  | N, кВт | Потребляемый ток, А |  | Масса, кг |  |  |
| ЭЦВ-6-10-140 | 10 |  | 140 |  | 1932 | 145 |  | 8 | 18,3 |  | 97 |  |  |
| ЭЦВ-5-6,5-120 | 6,5 |  | 120 |  | 1924 | 120 |  | 4 | 11,6 |  | 55 |  |  |
| ЭЦВ-6-6,5-105 | 6,5 |  | 105 |  | 1562 | 145 |  | 4,5 | 11,5 |  | 76 |  |  |
| ЭЦВ-6-6,5-80 | 6,5 |  | 80 |  | 1424 | 145 |  | 2,8 | 7,6 |  | 67 |  |  |
| ЭЦВ-6-6,5-125 | 6,5 |  | 125 |  | 1650 | 145 |  | 4,5 | 11,5 |  | 77 |  |  |
| ЭЦВ-5-4-100 | 4 |  | 100 |  | 1924 | 120 |  | 4 | 11,6 |  | 22 |  |  |
| ЭЦВ-6-16-110 | 16 |  | 110 |  | 2038 | 145 |  | 8 | 18,3 |  | 97 |  |  |

Территория Малмыжского городского поселения обеспечена подземными водными ресурсами, пригодными для целей водоснабжения. Организованы резервуары холодной воды для гарантированного обеспечения питьевой водой населения, организаций социальной сферы и промышленных предприятий, в случае выхода из строя всех головных сооружений.

Все скважины обеспечены зонами санитарной охраны, размеры которых соответствуют требованиям СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозяйственно-питьевого назначения» (30 метров). Зоны санитарной охраны первого пояса огорожены забором. Эксплуатация зон санитарной охраны соблюдается в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозяйственно-питьевого назначения».

В целях предохранения источников водоснабжения от возможного загрязнения в соответствии с требованиями СанПиН  2.1.4.1110-02 вокруг скважин предусмотрена организация зон санитарной охраны из трех поясов:

- I-й пояс – радиус зоны санитарной охраны вокруг скважин принимается 30 м. Зона ограждена проволочным забором, в ней запрещается пребывание посторонних людей;

- II-й и III-й пояса – положение расчетных границ зон санитарной охраны определено расчетным путем, соответственно на 200 суток выживаемости бактерий в условиях подземного водозабора и срока амортизации, с учетом времени движения стойкого загрязнения от границы зон санитарной охраны.

На всех водозаборах должны проводиться все мероприятия в соответствии с требованиями СанПиН  2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».

Вода, подаваемая населению должна соответствовать требованиям:

СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества»

# 2.3 Описание существующих сооружений очистки и подготовки воды

В скважине №11955 при бурении установлена фильтровальная колонна 100 метров и произведена однослойная гравийная засыпка фильтра.

В скважине №76864 при бурении установлена фильтровальная колонна 75 метров и произведена однослойная гравийная засыпка фильтра.

В скважине №6892 при бурении установлена фильтровальная колонна 60 метр и произведена однослойная гравийная засыпка фильтра.

В скважине №20522 при бурении установлена фильтровальная колонна 94 метров и произведена однослойная гравийная засыпка фильтра.

В скважине №33660 при бурении установлена фильтровальная колонна 100 метров и произведена однослойная гравийная засыпка фильтра.

В скважине №66634 при бурении установлена фильтровальная колонна 80 метров и произведена однослойная гравийная засыпка фильтра.

В скважине №1737 при бурении установлена фильтровальная колонна 96 метров и произведена однослойная гравийная засыпка фильтра.

В скважине №1041 при бурении установлена фильтровальная колонна 65 метров и произведена однослойная гравийная засыпка фильтра.

В скважине №25626 при бурении установлена фильтровальная колонна 103 метров и произведена однослойная гравийная засыпка фильтра.

В скважине №5066 при бурении установлена фильтровальная колонна 117 метров и произведена однослойная гравийная засыпка фильтра.

В скважине №11886 при бурении установлена фильтровальная колонна 130 метров и произведена однослойная гравийная засыпка фильтра.

В скважине №8508 при бурении установлена фильтровальная колонна 120 метров и произведена однослойная гравийная засыпка фильтра.

Для определения необходимости установки сооружений подготовки и очистки воды проводится анализ качества воды на скважинах. Все объекты удовлетворяют требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества». В случае отклонения от нормативов следует обратиться в специализированные организации для проектирования и монтажа сооружений очистки воды.

# 2.4. Описание состояния и функционирования существующих насосных станций

Подача воды потребителям осуществляется самотеком по водопроводным трубам. Давление в системе создается водонапорными башнями и резервуарами, куда скважинными насосами подается вода. Повышающие насосные станции отсутствуют.

# 2.5. Описание состояния и функционирования водопроводных сетей систем 
водоснабжения

Водопроводные сети проложены из чугунных, стальных, асбоцементных и полиэтиленовых трубопроводов низкого давления диаметром от 20 - 200 мм общей протяженностью 46,2 км, из которых 41,2 км обслуживает ООО «ЖКХ» и 5 км ОАО «Завод по ремонту дизельных двигателей».

Прокладка основных водоводов проводилась в 1960-1970 годы.

Нормативный срок службы водопроводных труб составляет 20 лет для стальных труб, чугунных – 50 лет, асбоцементных – 30 лет, полиэтиленовых – 50 лет. Общий износ водопроводных сетей составляет 100%.

Трубопроводы водоснабжения сильно изношены. При сильном износе в трубопроводах возможно попадание элементов, образовавшихся при коррозии металла: железо, медь, свинец. К тому же ночью потребление воды ниже, она застаивается в трубах и начинаются коррозия и микробиологическое загрязнение. В потоке воды на гладкой поверхности колониям бактерий размножаться трудно, в изношенных трубах множество раковин и углублений, где есть возможность микробиологического загрязнения.

Рекомендуется замена магистральных труб на полиэтиленовые. Современные материалы трубопроводов имеют значительно больший срок службы и более качественные технические и эксплуатационные характеристики. Полимерные материалы не подвержены коррозии, поэтому им не присущи недостатки и проблемы как при эксплуатации металлических труб. На них не образуются различного рода отложения (химические и биологические), поэтому гидравлические характеристики труб из полимерных материалов практически остаются постоянными в течение всего срока службы. Трубы из полимерных материалов почти на порядок легче металлических, поэтому операции погрузки-выгрузки и перевозки обходятся дешевле и не требуют применения тяжелой техники, они удобны в монтаже. Благодаря их относительно малой массе и достаточной гибкости можно проводить замены старых трубопроводов полиэтиленовыми трубами бестраншейными способами.

# 2.6. Описание территорий муниципального образования, неохваченных 
централизованной системой водоснабжения

В настоящее время на территории поселения наряду с централизованным водоснабжением часть пользуется индивидуальными скважинами, родниками и шахтными колодцами.

Как правило, вода децентрализованных источников по бактериологическим показателям не соответствует гигиеническим и санитарно-техническим нормативам в большинстве случаев. Характерным для воды децентрализованных источников является загрязнение азотом аммиака, нитратами, что связано как с влиянием близ расположенных источников загрязнения, так и с неудовлетворительной эксплуатацией и обслуживанием децентрализованных источников водоснабжения и водоотведения. Подземные воды по сравнению с поверхностными имеют более высокое качество, менее подвержены химическому, бактериологическому и радиоактивному загрязнению и предназначены, прежде всего, для удовлетворения питьевых и бытовых нужд населения.

Вода, подаваемая населению должна соответствовать требованиям СанПиН 2.1.4.1075-01 «Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения».

# 2.7. Описание существующих технических и технологических проблем 
в водоснабжении муниципального образования

В Малмыжском городском поселении существуют следующие технические и технологические проблемы:

- Основные фонды сильно изношены, следствием этого является низкая надежность работы систем и высокая угроза возникновения аварий;

- Уровень автоматизации системы холодного водоснабжения очень низкий;

- Не все абоненты жилого сектора оснащены приборами учёта;

- Уменьшение непроизводительных затрат и потерь воды.

- У части абонентов отсутствуют вводы в дома.

# 2.8. Для зон распространения вечномерзлых грунтов - описание существующих технических и технологических решений по предотвращению замерзания воды

Зоны вечномерзлых грунтов на территории Малмыжского городского поселения отсутствуют.

# Глава 3. Существующие балансы производительности сооружений системы 
водоснабжения и потребления воды и удельное водопотребление

# 3.1. Общий водный баланс подачи и реализации воды

Коммерческий учет воды на комплексе водозаборных сооружений организован на всех скважинах.

Объем реализации холодной воды в 2012 году составил 170,2 тыс. м3. Объем забора воды из скважин фактически продиктован потребностью объемов воды на реализацию (полезный отпуск) и расходов воды на собственные и технологические нужды, потерями воды в сети. Общий водный баланс представлен таблице 3.1

Таблица 3.1 - Общий водный баланс подачи и реализации воды за 2012 год

| Показатель |  | Значение |
| --- | --- | --- |
| Наименование | Единица измерения |  |
| ООО «ЖКХ» |  |  |
| Поднято воды | тыс. м3 | 162,06 |
| Возврат в голову сооружений промывных вод | тыс. м3 | - |
| Технологические расходы (с.н. КВОС ) | тыс. м3 | - |
| Объем пропущенной воды через очистные | тыс. м3 | - |
| Подано в сеть | тыс. м3 | 162,06 |
| Потери в сетях | тыс. м3 | 31,16 |
| Потери в сетях % от поданной воды | % | 19,22 |
| Отпущено воды всего | тыс. м3 | 130,9 |
| ОАО «Завод по ремонту дизельных двигателей» |  |  |
| Поднято воды | тыс. м3 | 40,6 |
| Возврат в голову сооружений промывных вод | тыс. м3 | - |
| Технологические расходы (с.н. КВОС ) | тыс. м3 | - |
| Объем пропущенной воды через очистные | тыс. м3 | - |
| Подано в сеть | тыс. м3 | 40,6 |
| Потери в сетях | тыс. м3 | 1,3 |
| Потери в сетях % от поданной воды | % | 3,2 |
| Отпущено воды всего | тыс. м3 | 39,3 |
| Итого отпущено воды всего: |  | 170,2 |

На протяжении последних лет наблюдается тенденция к рациональному и экономному потреблению холодной воды и, следовательно, снижению объемов реализации всеми категориями потребителей холодной воды и соответственно количества объемов водоотведения.

# 3.2. Территориальный водный баланс подачи воды по зонам действия 
водопроводных сооружений

В Малмыжском ГП централизованное водоснабжение осуществляется на территории г. Малмыж.

Территориальный водный баланс подачи воды по зонам действия водопроводных сооружений представлен в таблице 3.2 (годовой и в сутки максимального водопотребления).

Нормы расхода воды в сутки наибольшего водопотребления указаны в СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий».

Таблица 3.2 – Территориальный водный баланс подачи воды за 2012 г.

| Населенный пункт | Годовое потребление, м3 | Сутки максимального потребления, м3 |
| --- | --- | --- |
| ООО «ЖКХ» |  |  |
| Малмыж | 130900 | 464,95 |
| ОАО «Завод по ремонту дизельных двигателей» |  |  |
| Малмыж | 39300 | 139,59 |
| Итого | 178200 | 604,54 |

# 3.3. Структурный водный баланс реализации воды по группам потребителей

Структура водопотребления Малмыжского ГП по группам потребителей представлена на рисунках 3.1, 3.2.

Рисунок 3.1. Структурный водный баланс Малмыжского ГП (ООО «ЖКХ»).

Рисунок 3.2. Структурный водный баланс Малмыжского ГП (ОАО «Завод по ремонту дизельных двигателей»).

Структурный водный баланс реализации воды по группам потребителей представлен в таблице 3.3 (годовой и в сутки максимального водопотребления). Нормы расхода воды в сутки наибольшего водопотребления указаны в СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий».

Таблица 3.2 – Структурный водный баланс подачи воды

| Потребители | Годовое потребление, м3 | Сутки максимального потребления, м3 |
| --- | --- | --- |
| ООО «ЖКХ» |  |  |
| Население | 87500 | 310,79 |
| Бюджетные организации | 30800 | 109,39 |
| Прочие | 12600 | 26,48 |
| Итого | 130900 | 464,95 |
| ОАО «Завод по ремонту дизельных двигателей» |  |  |
| Население | 32500 | 115,44 |
| Бюджетные организации | 1600 | 5,68 |
| Прочие | 5200 | 18,47 |
| Итого | 39300 | 139,59 |
| Итого | 170200 | 604,54 |

# 3.4. Сведения о действующих нормах удельного водопотребления населения и о фактическом удельном водопотреблении

Общий расход воды на нужды населения пропорционален числу жителей в населенном пункте, а также расходу воды на хозяйственно-питьевые нужды, приходящемуся на одного жителя, т.е. норме водопотребления.

Норма удельного водопотребления учитывает количество воды, потребляемое одним человеком в сутки на хозяйственно-питьевые нужды. В настоящее время действующим СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение наружные сети и сооружения» предусмотрены следующие расчетные среднесуточные расходы на хозяйственно-питьевые нужды одного жителя:125-160 л/сут. Выбор нормы водопотребления в указанных диапазонах производится с учетом природно-климатических условий, мощности источника водоснабжения, уклада жизни населения и других местных условий.

Для районов, где водопользование предусмотрено из водозаборных колонок, среднесуточная норма водопотребления на одного жителя принимается 30-50 л/сут.

# 3.5. Описание системы коммерческого приборного учета воды, отпущенной из сетей абонентам и анализ планов по установке приборов учета

Согласно федеральному закону от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»: «Производимые, передаваемые, потребляемые энергетические ресурсы подлежат обязательному учету с применением приборов учета используемых энергетических ресурсов. Требования … в части организации учета используемых энергетических ресурсов распространяются на объекты, подключенные к … системам централизованного водоснабжения…».

Сведения о количестве установленных приборов коммерческого учета воды на момент обследования отражены в таблице 3.3.

Таблица 3.3 – Количество установленных водяных счетчиков по Малмыжскому ГП

| Наличие | Кол-во |
| --- | --- |
| ООО «ЖКХ» |  |
| установлены | 2014 |
| отсутствуют | 781 |
| ОАО «Завод по ремонту дизельных двигателей» |  |
| установлены | 220 |
| отсутствуют | 480 |
| Итого со счетчиками | 2234 |

За 2013 год доля потребителей воды с установленными приборами учета составлял 72% (ООО «ЖКХ»), (рисунок 3.3).

Рисунок 3.3 Оценка оснащенности приборами учета в Малмыжском ГП (ООО ЖКХ)

За 2013 год доля потребителей воды с установленными приборами учета составлял 31% (ОАО «Завод по ремонту дизельных двигателей»), (рисунок 3.4).

Рисунок 3.4 Оценка оснащенности приборами учета в Малмыжском ГП (ОАО «Завод по ремонту дизельных двигателей»)

Таким образом, оценка удельного водопотребления не может быть выполнена на основании мониторинга фактического потребления. В настоящее время приборы учета отсутствуют у 61% потребителей.

Для обеспечения 100% оснащенности приборами учета в Малмыжском ГП планируется выполнять мероприятия в соответствии с 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

# 3.6. Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы
 водоснабжения поселения

В период с 2014 по 2028 год ожидается сохранение объемов водопотребления жителями и предприятиями Малмыжского ГП.

# Глава 4. Перспективное потребление коммунальных ресурсов 
в сфере водоснабжения

# 4.1. Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении воды

Потребление воды в 2012 году (рассчитано исходя из нормативов и данных о фактическом потреблении) составило 178200 м3, в средние сутки 486,89 м3, в максимальные сутки расход составил 604,54 м3. К 2028 ожидаемое потребление составит 174000 м3, в средние сутки 475,41 м3, в максимальные сутки расход составил 618,03 м3.

# 4.2. Описание территориальной структуры потребления воды

Насосные станции I подъема воды находятся в павильонах над водозаборными скважинами. Доля объема воды перекачиваемой данными станциями составляет 100%. Годовое и суточное потребление воды представлено в таблице 3.2 и на рисунке 3.1.

# 4.3. Сведения о фактических и планируемых потерях воды при ее 
транспортировке

Фактические и планируемые годовые потери воды при её транспортировке представлены в таблице 4.3.

Таблица 4.1 – Сведения о фактических и планируемых потерях воды

| Год | Показатели |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Подано в сеть, м3 | Потери в сетях |  | Отпущено потребителю, м3 |
|  |  | Годовые, м3 | Среднесуточные, м3 |  |
| ООО «ЖКХ» |  |  |  |  |
| 2012 | 162060 | 31160 | 85,13 | 130900 |
| 2013 | 160000 | 15000 | 40,98 | 145000 |
| 2014 | 160000 | 7500 | 20,49 | 152500 |
| 2015 | 155000 | 6000 | 16,39 | 149000 |
| 2016 | 150000 | 4500 | 12,29 | 145500 |
| 2017-2028 | 138000 | 2100 | 5,74 | 135900 |
| ОАО «Завод по ремонту дизельных двигателей» |  |  |  |  |
| 2012 | 40600 | 1300 | 3,55 | 39300 |
| 2013 | 40000 | 1250 | 3,41 | 38750 |
| 2014 | 38500 | 1200 | 3,28 | 37300 |
| 2015 | 38000 | 1100 | 3,01 | 36900 |
| 2016 | 37500 | 1050 | 2,87 | 36450 |
| 2017-2028 | 36000 | 1100 | 3,10 | 34900 |

# 4.4. Перспективные водные балансы

Перспективный общий водный баланс Малмыжского ГП представлен в таблице 4.2.

Таблица 4.2 – Перспективный общий водный баланс на 2013-2028 гг.

| Показатель | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017-2028 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ООО «ЖКХ» |  |  |  |  |  |
| Поднято воды, м3 | 160000 | 160000 | 155000 | 150000 | 138000 |
| Возврат в голову сооружений промывных вод, м3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Технологические расходы (с.н. КВОС ), м3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Объем пропущенной воды через очистные, м3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Подано в сеть, м3 | 160000 | 160000 | 155000 | 150000 | 138000 |
| Потери в сетях, м3 | 15000 | 7500 | 6000 | 4500 | 2100 |
| Отпущено воды всего, м3 | 130900 | 152500 | 149000 | 145500 | 135900 |
| ОАО «Завод по ремонту дизельных двигателей» |  |  |  |  |  |
| Поднято воды, м3 | 40000 | 38500 | 38000 | 37500 | 36000 |
| Возврат в голову сооружений промывных вод, м3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Технологические расходы (с.н. КВОС ), м3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Объем пропущенной воды через очистные, м3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Подано в сеть, м3 | 40000 | 38500 | 38000 | 37500 | 36000 |
| Потери в сетях, м3 | 1250 | 1200 | 1100 | 1050 | 1100 |
| Отпущено воды всего, м3 | 38750 | 37300 | 36900 | 36450 | 34900 |

Перспективный территориальный водный баланс Малмыжского ГП представлен в таблице 4.3.

Таблица 4.3 – Перспективный территориальный водный баланс на 2013-2028 гг.

| Показатель | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017-2028 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ООО «ЖКХ» |  |  |  |  |  |
| г. Малмыж | 160000 | 160000 | 155000 | 150000 | 138000 |
| ОАО «Завод по ремонту дизельных двигателей» |  |  |  |  |  |
| г. Малмыж | 40000 | 38500 | 38000 | 37500 | 36000 |
| Итого | 200000 | 198500 | 193000 | 187500 | 174000 |

Перспективный структурный водный баланс реализации воды по группам потребителей Малмыжского ГП представлен в таблице 4.4.

Таблица 4.4 – Перспективный структурный водный баланс на 2013-2028 гг.

| Показатель | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017-2028 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ООО «ЖКХ» |  |  |  |  |  |
| Население | 97150 | 102175 | 99830 | 97485 | 91053 |
| Бюджетные организации | 33350 | 35075 | 34270 | 33465 | 31257 |
| Прочие | 14500 | 15250 | 14900 | 14550 | 13590 |
| ОАО «Завод по ремонту дизельных двигателей» |  |  |  |  |  |
| Население | 32162,5 | 30959 | 30627 | 30253,5 | 28967 |
| Бюджетные организации | 1550 | 1492 | 1476 | 1458 | 1396 |
| Прочие | 5037,5 | 4849 | 4797 | 4738,5 | 4537 |
| Итого | 183750 | 189800 | 185900 | 181950 | 170800 |

# 4.5. Расчет требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений исходя из данных о перспективном потреблении воды

В Малмыжском ГП максимальные потребные расходы воды для хозяйственно-питьевого водопровода в настоящем проекте определены в таблице 4.5 согласно ГОСТ 2.04.02-84* Водоснабжение. Наружные сети и сооружения.

Таблица 4.5 - Максимальные потребные расходы воды

| № п/п | Населенный пункт | Кол-во абонентов | Максимальное удельное потребление, м3/сут |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | г. Малмыж | 3495 | 604,54 |
| Итого: |  | 3495 | 604,54 |

Покрытие данных расходов осуществляется за счет установленных водозаборных насосов (таблица 4.6).

Таблица 4.6 – Характеристика насосного оборудования

| Населенный пункт | Скважина | Эксплуатируемый насос |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | марка | подача, м3/ч |
| г. Малмыж | 11955 | ЭЦВ-6-10-140 | 10 |
|  | 76864 | ЭЦВ-5-6,5-120 | 6,5 |
|  | 6892 | ЭЦВ-6-6,5-105 | 6,5 |
|  | 20522 | ЭЦВ-6-6,5-80 | 6,5 |
|  | 33660 | ЭЦВ-6-6,5-125 | 6,5 |
|  | 66634 | ЭЦВ-6-10-140 | 10 |
|  | 1737 | ЭЦВ-5-6,5-80 | 6,5 |
|  | 1041 | ЭЦВ-6-6,5-125 | 6,5 |
|  | 25626 | ЭЦВ-6-6,5-125 | 6,5 |
|  | 5066 | ЭЦВ-6-10-140 | 10 |
|  | 11886 | ЭЦВ-5-4-100 | 4 |
|  | 8508 | ЭЦВ-6-16-110 | 16 |
| Итого |  |  | 95,5 |

Из таблицы 4.8 видно, что существующей мощности водозаборного оборудования достаточно чтобы покрыть потребность населения Малмыжского ГП в холодной воде.

# Глава 5. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации 
объектов систем водоснабжения

# 5.1. Сведения об объектах, предлагаемых к новому строительству для 
обеспечения перспективной подачи в сутки максимального водопотребления

Генеральным планом муниципального образования Малмыжского городского поселения предусматривается дальнейшее развитие централизованной системы водоснабжения, строительство новых объектов водоснабжения, реконструкция существующих объектов. В связи с перспективой строительства индивидуальной жилой застройки и социальной инфраструктуры существует необходимость в строительства новых объектов системы водоснабжения. В настоящее время фактическая производительность скважин не используется потребителями на 100%. В индивидуальном жилищном фонде используют автономные источники водоснабжения.

# 5.2. Сведения о действующих объектах, предлагаемых к реконструкции 
(техническому перевооружению) для обеспечения перспективной подачи в сутки максимального водопотребления

Водоснабжение г. Малмыж планируется осуществлять от существующих подземных источников, поэтому рекомендуется техническое перевооружение скважин .

При этом предусматриваются следующие мероприятия:

- Установка систем водоподготовки (станции очистки) подаваемой потребителю воды.

Установка приборов учета у абонентов позволяет сократить и устранить непроизводительные затраты и потери воды. Важно отметить, что наибольшую сложность при выявлении аварийности представляет определение размера скрытых утечек воды из водопроводной сети. Их объемы зависят от состояния водопроводной сети, возраста, материала труб, грунтовых и климатических условий и ряда других местных условий. Для сокращения и устранения непроизводительных затрат и потерь воды ежемесячно производится анализ структуры, определяется величина потерь воды в системах водоснабжения, оцениваются объемы полезного водопотребления, и устанавливается плановая величина объективно неустранимых потерь воды. Кроме того, на потери и утечки оказывает значительное влияние стабильное давление, не превышающее нормативных величин, необходимых для обеспечения абонентов услугой в полном объеме.

Реконструкция водозаборов требуется для приведения водозаборов в соответствие санитарным нормам и правилам, обеспечивающие конструктивную надежность, пожарную безопасность, защиту населения и устойчивую работу объекта в чрезвычайных ситуациях, защиту окружающей среды при его эксплуатации.

Под реконструкцией водозаборов подразумевается:

- Строительство станции очистки артезианской воды производительностью 42 м3/час;

- Строительство новых резервуаров чистой воды;

- Замена и строительство новых внутриплощадочных сетей и коммуникаций.

Выбор схемы очистки определяется индивидуально исходя из состава исходной артезианской воды и требований к очистке. Резервуары чистой воды предусмотрены для хранения регулирующих и пожарных запасов.

# 5.3. Сведения о действующих объектах, предлагаемых к выводу 
из эксплуатации

Вывод отработавших свой ресурс объектов существующей системы водоснабжения возможен только путем реконструкции и технического перевооружения.

# Глава 6. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации
линейных объектов централизованных систем водоснабжения

Целью всех мероприятий по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению является бесперебойное снабжение питьевой водой, отвечающей требованиям новых нормативов качества, повышение энергетической эффективности оборудования, контроль и автоматическое регулирование процесса водоподготовки.

Выполнение данных мероприятий позволит гарантировать устойчивую, надежную работу водоочистных сооружений и получать качественную питьевую воду в количестве, необходимом для обеспечения жителей г. Малмыжа.

# 6.1. Сведения о реконструируемых и предлагаемых к новому строительству 
магистральных водопроводных сетях

Зоны с избытком и зоны с дефицитом производительности отсутствуют. В строительстве магистральных водопроводных сетей для перераспределения потоков есть необходимость.

Существуют объекты новой застройки. Есть необходимость в новом водопроводе.

Необходимость в перераспределении технологических зон присутствует.

Для обеспечения нормативной надежности водоснабжения рекомендуется следующий вариант схемы водоснабжения:

1. Вода от скважин водозаборного узла поступает на станцию очистки, откуда через насосную станцию II подъема подается в распределительную водопроводную сеть;

2. Водопроводная сеть трассируется по кольцевой схеме, оборудуется арматурой и пожарными гидрантами. Емкости резервуаров, необходимых для хранения пожарных и аварийных запасов воды, объемов для регулирования неравномерного водопотребления воды, принимается согласно требованиям нормативной документации.

Система водоснабжения принята низкого давления; категория по степени обеспеченности подачи воды – первая.

# 6.2. Сведения о реконструируемых участках водопроводной сети, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса

Для обеспечения нормативной надежности и качества подаваемой воды (устранение «вторичного загрязнения в трубопроводах водоснабжения) рекомендуется замена около 20 км уличных сетей водоснабжения.

# 6.3. Сведения о новом строительстве и реконструкции насосных станций

Из таблицы 4.8 видно, что существующей мощности насосов достаточно чтобы покрыть потребность населения Малмыжского ГП в холодной воде. Замена насосов не требуется.

# 6.4. Сведения о новом строительстве и реконструкции резервуаров 
и водонапорных башен

Строительство новых водонапорных башен не требуется.

При полной реконструкции системы водоснабжения необходимо строительство резервуаров чистой воды, которые предусмотрены для хранения регулирующих и пожарных запасов.

# 6.5. Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации 
и систем управления режимами водоснабжения на объектах организаций, 
осуществляющих водоснабжение

Системы диспетчеризации, телемеханизации и управления режимами водоснабжения на объектах не организованы. Развитие данных систем должно организовываться в соответствии с Федеральным законом РФ 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

# 6.6. Сведения о развитии системы коммерческого учета водопотребления 
организациями, осуществляющими водоснабжение

Приборный учет организован у 2234 абонентов из 3495. Рекомендуется установка счетчиков учета холодной воды у остальных абонентов для уменьшения нецелевого использования холодной воды и поддержания безаварийной работы системы водоснабжения.

# Глава 7. Экологические аспекты мероприятий по строительству и 
реконструкции объектов централизованной системы водоснабжения

Все мероприятия, направленные на улучшение качества питьевой воды, могут быть отнесены к мероприятиям по охране окружающей среды и здоровья населения. Эффект от внедрения данных мероприятий – улучшения здоровья и качества жизни граждан.

Известно, что одним из постоянных источников концентрированного загрязнения поверхностных водоемов являются сбрасываемые без обработки воды, образующиеся в результате промывки фильтровальных сооружений станций водоочистки. Находящиеся в их составе взвешенные вещества и компоненты технологических материалов, а также бактериальные загрязнения, попадая в воду, увеличивают мутность воды, сокращают доступ света в глубину, и, как следствие, снижают интенсивность фотосинтеза, что в свою очередь приводит к уменьшению сообщества, способствующего процессам самоочищения.

При строительстве систем очистки холодной воды из артезианских скважин, предусмотреть сбор промывной воды после промывки фильтров; реагентную обработку промывных вод; обезвоживание осадка промывных вод.

На момент обследования водоподготовка не организована. Химические реагенты не используются. Для предотвращения вредного воздействия химических реагентов необходимо разработать правила безопасности при работе и хранении химических веществ на основании нормативных актов РФ.

# Глава 8. Оценка капитальных вложений в новое строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения

| Таблица 8.1 - Оценка капитальных вложений в новое строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Ориентировочный объем инвестиций, тыс. руб. | Сумма освоения, млн. руб. |  |  |  |
|  |  |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| 1 | Замена 26 км магистральных трубопроводов | 57800 | - | - | - | - |
| 2 | Установка станций управления на скважинах | 2600 | - | - | - | - |
| 3 | Установка системы водоочистки | 25000 | - | - | - | - |
| 4 | Строительство нового водопровода | 50000 | - | - | - | - |

# Глава 9. Существующее положение в сфере водоотведения муниципального 
образования

Водоотведение Малмыжского городского поселения осуществляется как по централизованной схеме, так и с помощью автономных канализационных систем.

# 9.1. Описание структуры системы сбора, очистки и отведения сточных вод
 муниципального образования

Водоотведение в г. Малмыж осуществляется как по централизованной схеме так и с помощью автономных канализационных систем. На момент обследования к канализационной сети были подключены часть объектов.

Основная жилая застройка оборудована надворными уборными или накопительными емкостями с последующим вывозом сточных вод на очистные сооружения ОАО «Завод по ремонту дизельных двигателей».

В г. Малмыж существуют две коммерческие организации осуществляющие централизованное водоотведение: ОАО «Завод по ремонту дизельных двигателей» и ООО «Газстрой».

Водоотведение осуществляется по системе самотечных и напорных трубопроводов на очистные сооружения.

# 9.2. Описание существующих канализационных очистных сооружений

На момент обследования очистные сооружения находились в исправном состоянии.

# 9.3. Описание технологических зон водоотведения

Деление на технологические зоны отсутствует, ввиду одного очистного сооружения.

# 9.4. Описание состояния и функционирования канализационных коллекторов и сетей, и сооружений на них

Канализационные сети выполнены трубопроводами различных материалов и диаметров, общей протяженностью 1,64 км.

Сведения о канализации населенных пунктов представлены в таблице 9.1.

Таблица 9.1 – Сведения о канализации населенных пунктов

| Населенный пункт | Сеть канализации | Приемник сточных вод |
| --- | --- | --- |
| г. Малмыж | Канализационная сеть из трубопроводов различного материала и диаметра | Очистные сооружения |

Общий износ канализационных сетей в Малмыжском ГП составляет 40%. При сильном износе возможно повреждение канализационной трубы и прорыв с дальнейшей протечкой неочищенных канализационных стоков в грунт. В результате возможно в подтопление подвальных помещений домов, попадание в грунтовые воды и в питьевые источники. Загрязнение создает угрозу причинения вреда жизни и здоровью населения, возникновения и распространения инфекционных заболеваний, так как в канализационных стоках значительно превышены микробиологические, паразитологические и санитарно-химические показатели.

Нормативный срок службы канализационных труб составляет 50 лет. Рекомендуется замена магистральных труб на поливинилхлоридные трубы наружной прокладки.

# 9.5. Оценка безопасности и надежности централизованных систем
 водоотведения и их управляемости

В виду большого износа канализационных труб возможны протечки неочищенных стоков, что обуславливает низкую надежность и безопасность канализационной системы. Управление потоками канализационных стоков отсутствует.

# 9.6. Анализ территорий муниципального образования, неохваченных 
централизованной системой водоотведения

В г. Малмыж большая часть жилых домов не подключена к централизованной канализации. Автономные системы очистки сточных вод отсутствуют.

# 9.7. Описание существующих технических и технологических проблем 
в водоотведении муниципального образования

В Малмыжском городском поселении существуют следующие технические и технологические проблемы:

- Основные фонды сильно изношены, следствием этого является низкая надежность работы систем и высокая угроза возникновения аварий;

- Слаборазвиты централизованные канализационные сети.

- Отсутствие систем централизованной канализации создает эпидемиологическую опасность для населения и приводит к большому загрязнению водоемов и почв.

Глава 10. Существующие балансы производительности сооружений
 системы водоотведения

Объем среднесуточного водоотведения бытовых сточных вод от населения принимается равным расчетному среднесуточному водопотреблению без учета расхода воды на полив зеленых насаждений и корректируются с учетом конкретного обустройства жилой застройки.

Удельное водоотведение от населения (в выгребы), проживающего в не канализованной жилой застройке (с водоотведением в выгребы), принято 25 л/сут на одного жителя.

# 10.1. Баланс поступления сточных вод в централизованную систему 
водоотведения

Баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения приведен в таблице 10.1.

Таблица 10.1 Баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения

| Населенный пункт | Малмыж |
| --- | --- |
| Получено потребителем, м3 | 170200 |
| Сточные воды не поступившие в централизованную систему водоотведения, м3 | 144000 |
| Отведено, м3 | 26200 |

# 10.2. Оценку фактического притока неорганизованного стока

Все сточные воды, поступающие по поверхности рельефа (поверхностно-ливневые) централизованно не отводятся.

# 10.3. Описание системы коммерческого учета принимаемых сточных вод

В настоящее время в Малмыжском ГП осуществляется коммерческий учет принимаемых сточных вод.

Дальнейшее развитие коммерческого учета сточных вод будет, осуществляется в соответствии с федеральным законом «О водоснабжении и водоотведении» № 416 от 07.12.2011г.

# 10.4. Результаты анализа ретроспективных балансов поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения

В период с 2008 по 2012 гг. в Малмыжском ГП коммерческий учет принимаемых сточных вод осуществлялся.

# 10.5. Результаты анализа гидравлических режимов и режимов работы элементов централизованной системы водоотведения

Централизованные канализационные стоки проходя через очистные сооружения сбрасываются в реку.

Оставшаяся часть жителей пользуется выгребными ямами. Использование выгребных ям крайне нежелательно, поскольку создается благоприятная среда для зарождения опасных бактерий и вирусов. Поскольку ямы негерметичны, существует опасность попадания в неё грунтовых вод, с последующим проникновением нечистот в скважину для забора воды.

# 10.6.Анализ резервов производственных мощностей и возможности расширения зоны действия очистных сооружений с наличием резерва в зонах дефицита

В период с 2014 по 2028 годы ожидается сохранение объемов по приему сточных вод от населения.

# Глава 11. Перспективные расчетные расходы сточных вод

# 11.1. Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении в централизованную систему водоотведения сточных вод

Объем среднесуточного водоотведения бытовых сточных вод от населения принимается равным расчетному среднесуточному водопотреблению без учета расхода воды на полив зеленых насаждений и составляет на 2012 г. 26200 м3, в средние сутки 71,58 м3. Удельное водоотведение от населения (в выгребы), проживающего в не канализованной жилой застройке (с водоотведением в выгребы), принято 25 л/сут на одного жителя.

# 11.2. Структура водоотведения с территориальной разбивкой по зонам 
действия очистных сооружений

Водоотведение на территории Малмыжского ГП осуществляет ОАО «Завод по ремонту дизельных двигателей». Структура водоотведения с территориальной разбивкой по зонам действия очистных сооружений изображена на рисунке 11.1.

Рисунок 11.1. Структура водоотведения Малмыжского ГП с территориальной разбивкой

# 11.3. Расчет требуемой мощности очистных сооружений

Объем среднесуточного водоотведения бытовых сточных вод от населения принимается равным расчетному среднесуточному водопотреблению без учета расхода воды на полив зеленых насаждений и корректируются с учетом конкретного обустройства жилой застройки.

Удельное водоотведение от населения (в выгребы), проживающего в не канализованной жилой застройке (с водоотведением в выгребы), принято 25 л/сут на одного жителя.

Расчетное (прогнозное) водоотведение Малмыжского ГП приведено в таблице 11.1

Таблица 11.1 - Расчетное (прогнозное) водоотведение Малмыжского  СП

| № п/п | Населённый пункт сельского поселения, объект водопользования | Первая очередь 2015 г. |  | Расчетный срок 2028г. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | В средние сутки, м3/сут | В сутки максимального водоотведения, м3/сут | В средние сутки, м3/сут | В сутки максимального водоотведения, м3/сут |
| 1 | г. Малмыж | 71,58 | 93,06 | 71,58 | 93,06 |
| Итого: |  | 71,58 | 93,06 | 71,58 | 93,06 |

# Глава 12. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации 
 объектов централизованных систем водоотведения.

# 12.1. Сведения об объектах, планируемых к новому строительству 
для обеспечения транспортировки и очистки

В г. Малмыж предусматривается сохранение существующей канализационной системы, а также расширение сети к объектам централизованного водопотребления. При отсутствии возможности подключения данных объектов предусматривается устройство станций (индивидуальных) биологической очистки воды.

Отведение и очистка сточных вод в зависимости от местных условий может решаться следующими способами:

- Устройство систем автономной канализации с отведением очищенных сточных вод в поверхностные водоемы или в поглощающий их грунт;

- Устройство накопителей сточных вод (выгребы).

Сточные воды, направляемые в накопители (выгреба), периодически вывозятся ассенизационными машинами на ближайшие очистные сооружения канализации.

Системы автономной канализации с отведением очищенных сточных вод в поверхностные водоемы

Указанные системы, как правило, применяются при водонепроницаемых или слабо фильтрующих грунтах; при этом очистка сточных вод осуществляется в песчано-гравийных фильтрах и фильтрующих траншеях.

При сбросе очищенных сточных вод в поверхностные водоемы следует руководствоваться «Правилами охраны водоемов от загрязнения сточными водами», а также требованиями «Охраны поверхностных вод от загрязнения» СанПиН 4630-88.

Когда фоновая концентрация загрязнений в водоеме ниже предельно допустимых концентраций (ПДК) в речной воде при согласовании с органами природоохраны можно предусматривать очистку сточных вод до концентраций загрязнений более ПДК за счет их смешения с водой водоема. Если фоновая концентрация загрязнений более ПДК, требуется доведение концентрации загрязнений в очищенной воде до ПДК.

Системы автономной канализации с отведением сточных вод в грунт

Система с отведением сточных вод в грунт может применяться в песчаных, супесчаных и легких суглинистых грунтах с коэффициентом фильтрации не менее 0,10 м/ сут и уровнем грунтовых вод не менее 1,0 м от планировочной отметки земли.

Расстояние от участка, используемого для отведения сточных вод в грунт до шахтных или трубчатых колодцев, используемых для питьевого водоснабжения, определяется наличием участков фильтрующих грунтов между водоносным горизонтом и пластами грунта, поглощающие сточные воды.

При гарантированном отсутствии такой связи расстояние до колодцев должно быть не менее 20 м, при ее наличии – определяется гидрогеологическими службами с учетом направления потока подземных вод и его возможных изменений при водозаборе.

Отведение сточных вод в грунт осуществляется:

- в песчаных и супесчаных грунтах в сооружениях подземной фильтрации – после предварительной очистки в септиках. Допустимый уровень грунтовых вод при устройстве фильтрующих колодцев должен быть не менее 3,0 м от поверхности земли, при устройстве полей подземной фильтрации – не менее 1,5 м от поверхности земли.

- в суглинистых грунтах в фильтрующих кассетах – после предварительной очистки в септиках; уровень грунтовых вод должен быть не менее 1,5 м от поверхности земли.

Септики

В септиках осуществляется механическая очистка сточных вод за счет процессов отстаивания сточных вод с образованием осадка и всплывающих веществ, а так же частично биологическая очистка за счет анаэробного разложения органических загрязнений сточных вод.

Кроме того, в септиках осуществляется флотационная очистка сточных вод за счет газов, выделяющихся в процессе анаэробного разложения осадка.

Санитарно – защитную зону от септика до жилого здания следует принимать не менее 5,0 м.

Объем септика следует принимать равным 2,5 – кратному суточному притоку сточных вод при условии удаления осадка не реже одного раза в год. При удалении осадка два раза в год объем септика может быть уменьшен на 20%.

При расходе сточных вод до 1,0 м3/сут. септики надлежит предусматривать однокамерные, при большем расходе – двухкамерные, причем камеры принимаются равного объема.

Септики целесообразно проектировать в виде колодцев, высота сухого объема над уровнем сточных вод должна быть не менее 0,5 м; лоток подводящей трубы следует располагать на 0,05 м выше расчетного уровня жидкости в септике.

На подводящем и отводящем трубопроводах сточных вод следует предусматривать вертикально расположенные патрубки с открытыми концами, погруженными в воду, для задержания плавающих веществ. В каждой из камер септика следует предусматривать вентиляционный стояк диаметром 100 мм, высота его над поверхностью земли – 700 мм.

При устройстве перекрытия септика следует предусматривать возможность доступа для разрушения корки, образующейся на поверхности жидкости из всплывших веществ.

Накопители сточных вод (выгреба)

Накопители сточных вод (выгреба) целесообразно проектировать в виде колодцев с возможно более высоким подводом сточных вод для увеличения используемого объема накопителя; глубина заложения днища накопителя от поверхности земли не должна превышать 3 м для возможности забора стоков ассенизационной машиной.

Накопитель изготовляется из сборных железобетонных колец, монолитного бетона или сплошного глиняного кирпича. Накопитель должен быть снабжен внутренней и наружной (при наличии грунтовых вод) гидроизоляцией, обеспечивающими фильтрационный расход не более 3 л/(м2 сут).

Накопитель снабжается утепленной крышкой с теплоизолирующей прослойкой из минеральной ваты или пенопласта. Рабочий объем накопителя должен быть не менее емкости двухнедельного расхода сточных вод и не менее емкости ассенизационной цистерны. При необходимости увеличения объема накопителя предусматривается устройство нескольких емкостей, соединенных патрубками.

К накопителю должна быть предусмотрена возможность подъезда ассенизационной машины; целесообразно снабжать накопитель поплавковым сигнализатором уровня заполнения.

На перекрытии накопителя следует устанавливать вентиляционный стояк диаметром не менее 100 мм, выводя его на 700 мм выше планировочной отметки земли.

Внутренние поверхности накопителя следует периодически обмывать струей воды.

Автономные установки очистки сточных вод

Автономные установки очистки сточных вод являются индивидуальными, т.е. располагаются в границах объекта недвижимости (усадебного участка), принадлежащего пользователю, и являются его собственностью.

Автономные установки очистки сточных вод обеспечивают сбор сточных вод от выпусков жилого дома и других объектов усадьбы, их отведение на сооружение очистки с последующим отведением очищенных сточных вод в поверхностные водоемы или фильтрующие колодцы в грунт.

Для очистки сточных вод в системах автономной канализации рекомендуется применение установок заводского изготовления, обеспечивающих требуемую степень очистки сточных вод.

В общем виде автономная система канализации предусматривает на каждом усадебном участке строительство дворовой сети канализации, объединяющей выпуски канализации, монтаж очистной системы  и устройство фильтрующего колодца (при условии отведения очищенных сточных вод в песчаный и супесчаный грунт).

При отсутствии дворовой сети канализации установка очистная система «устанавливается непосредственно на выпуске канализации из здания; при наличии поверхностного водоема выпуск сточных вод от автономных установок очистки сточных вод предусматривается устройством выпускного трубопровода и выпуска в водоем.

# 12.2. Сведения о действующих объектах, планируемых к реконструкции 
для обеспечения транспортировки и очистки

Протяженность канализационных сетей составляет 1040 м. Общий износ канализационных сетей составляет 40%. Для обеспечения нормативной надежности рекомендуется строительство 30 км новых уличных сетей канализации и очистные сооружения, с увеличением пропускной способности для объектов централизованного водоснабжения, не подключенных на данный момент к централизованной системе канализации.

# 12.3.Сведения о действующих объектах, планируемых к выводу 
из эксплуатации

Объекты, планируемые к выводу из эксплуатации в г. Малмыж, отсутствуют.

# Глава 13. Экологические аспекты мероприятий по строительству и
 реконструкции объектов централизованной системы водоотведения

# 13.1. Сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия 
на водный бассейн предлагаемых к новому строительству и реконструкции 
объектов водоотведения

Для снижения вредного воздействия на водный бассейн необходимо выполнить реконструкцию существующих сооружений с внедрением новых технологий.

Для интенсификации процесса окисления органических веществ и выведения из системы соединений азота и фосфора наибольшее распространение получила технология нитриде нитрификации и биологического удаления фосфора. Для ее реализации необходимо организовать анаэробные и аноксидные зоны. Организация таких зон с высокоэффективной системой аэрации позволит повысить не только эффективность удаления органических веществ, соединений азота и фосфора, а также жиров, нефтепродуктов, но и существенно сократить расход электроэнергии.

Для достижения нормативных показателей качества воды после узла биологической очистки необходимо внедрение сооружений доочистки сточных вод - микрофильтрации. Во исполнение требований СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод», все очищенные сточные воды перед сбросом в водоем обеззараживаются ультрафиолетом. Установка УФ оборудования позволит повысить эффективность обеззараживания сточной воды.

# 13.2. Сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия 
на водный бассейн предлагаемых к новому строительству канализационных 
сетей (в том числе канализационных коллекторов)

Для исключения попадания неочищенного ливневого стока с территории поселения, необходимо сбор ливневых выпусков в сеть хозяйственно-бытовой канализации с целью доочистки до нормативных показателей.

# 13.3. Сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия 
на окружающую среду, при реализации мероприятий по хранению (утилизации) осадка сточных вод

Сброс в водоемы сточных вод без предварительной очистки от взвешенных иловых частиц, обеззараживания от патогенной микрофлоры и избытка содержания химических ингредиентов в России запрещен законодательством.

Для уменьшения объема грубых примесей и обезвоженного осадка сточных вод и как следствие снижения вредного воздействия на окружающую среду, необходимо внедрение системы для обезвоживания отбросов.

# Глава 14. Оценка капитальных вложений в новое строительство, 
реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем
водоотведения

Таблица 14.1 - Оценка капитальных вложений в новое строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоотведения

| № п/п | Наименование мероприятия | Характеристики | Способ оценки инвестиции | Ориентировочный объем инвестиций, млн. руб. | Сумма освоения, млн. руб. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| 1 | Замена трубопроводов (1,5 км) | Увеличение надежности отвода сточных вод | Стоимость по аналогичным объектам | 1,50 | - | - | - | - |
| 2 | Строительство новых трубопроводов (30 км) | Увеличение надежности отвода сточных вод | Стоимость по аналогичным объектам | 89,00 | - | - | - | - |
| 3 | Установка автономных систем канализаций | Уменьшение негативного воздействия на окружающую среду | Стоимость по аналогичным объектам | 10,00 | - | - | - | - |
| 4 | Строительство новых очистных сооружений | Уменьшение негативного воздействия на окружающую среду | Стоимость по аналогичным объектам | 55,50 | - | - | - | - |