АДМИНИСТРАЦИЯ

ПРЕОБРАЖЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

МАЛМЫЖСКОГО  РАЙОНА  КИРОВСКОЙ  ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| 20.06.2014 |  | № 21 |
| --- | --- | --- |

д.Преображенка

Об утверждении схемы водоснабжения и водоотведения
Преображенского сельского поселения Малмыжского района

Кировской области на период до 2028 года

- В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» администрация Преображенского сельского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- 1. Утвердить схему водоснабжения и водоотведения Преображенского сельского поселения Малмыжского района Кировской области на период до 2028 года согласно приложению.

- 2. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава администрации

Преображенского сельского поселения    Г.Г. Фаттахов

Приложение

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

сельского поселения

от 20.06.2014 № 21____

Схема водоснабжения и водоотведения Преображенского сельского поселения Малмыжского района Кировской области на

период до 2028 года

Сведения об исполнителе отчета:

| Полное наименование организации: | Общество с ограниченной ответственностью "Стройград" |
| --- | --- |
| Юридический адрес: | 612920, Кировская область, Малмыжский район, с. Савали, ул. Октябрьская, д. 58 |
| Фактический адрес: | 612920, Кировская область, Малмыжский район, с. Савали, ул. Октябрьская, д. 58 |
| Телефон: | 89127108124 |

Оглавление

Введение

Глава 1. Характеристика Преображенского сельского поселения Малмыжского района Кировской области

Глава 2. Существующее положение в сфере водоснабжения муниципального образования

2.1. Описание структуры системы водоснабжения муниципального образования и территориально-институционального деления поселения на зоны действия предприятий, организующих водоснабжение муниципального образования

2.2 Описание состояния существующих источников водоснабжения и водозаборных сооружений

2.3 Описание существующих сооружений очистки и подготовки воды

2.4 Описание технологических зон водоснабжения

2.5 Описание состояния и функционирования существующих насосных станций

2.6 Описание территорий муниципального образования, неохваченных централизованной системой водоснабжения

2.7 Описание территорий муниципального образования, неохваченных централизованной системой водоснабжения

- Для зон распространения вечномерзлых грунтов - описание существующих технических и технологических решений по предотвращению замерзания воды

Глава 3. Существующие балансы производительности сооружений системы водоснабжения и потребления воды и удельное водопотребление

3.1 Общий водный баланс подачи и реализации воды

3.2 Территориальный водный баланс подачи воды по зонам действия водопроводных сооружений

3.3 Структурный водный баланс реализации воды по группам потребителей

3.4 Сведения о действующих нормах удельного водопотребления населения и о фактическом удельном водопотреблении с указанием способов его оценки

3.5 Описание системы коммерческого приборного учета воды, отпущенной из сетей абонентам и анализ планов по установке приборов учета

- Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения поселения

Глава 4. Перспективное потребление коммунальных ресурсов в сфере водоснабжения

4.1 Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении

4.2 Оценка расходов воды на водоснабжение по типам абонентов

Глава 5. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов систем водоснабжения

5.1 Сведения об объектах, предлагаемых к новому строительству для обеспечения перспективной подачи в сутки максимального водопотребления

Глава 6. Экологические аспекты

6.1 Сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия на водный бассейн при сбросе промывных вод

- Сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия на окружающую среду, при реализации мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов, используемых в водоподготовке

Глава 7. Существующее положение в сфере водоотведения муниципального образования

Глава 8. Существующие балансы производительности сооружений системы водоотведения

Глава 9. Перспективные расчетные расходы сточных вод

Глава 10. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации (техническому перевооружению) объектов централизованных систем водоотведения.

Глава 11. Экологические аспекты системы водоотведения

Введение

Схема водоснабжения и водоотведения - документ, содержащий материалы по определению долгосрочной перспективы развития системы водоснабжения и водоотведения, обеспечения надежного водоснабжения и водоотведения наиболее экономичным способом при минимальном воздействии на окружающую среду, а также экономического стимулирования развития систем водоснабжения водоотведения и внедрения энергосберегающих технологий.

Схема водоснабжения и водоотведения Преображенского сельского поселения Малмыжского района Кировской области (далее - схема ВС и ВО) разработана на основании Федерального закона Российской Федерации от 07 декабря 2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;

Основанием для разработки Схемы являются:

- Договор от 07.05.2014г.– на разработку схемы водоснабжения и водоотведения Преображенского сельского поселения;

- Федеральный закон от 07.12.2011 № 416 - ФЗ "О водоснабжении и водоотведении";

3)	Информация организаций, осуществляющих водоснабжение и водоотведение:

-	Документы территориального планирования;

-	Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов,

- Документы территориального и стратегического планирования;

- Картографическая информация;

- Информация о техническом состоянии объектов централизованной системы водоснабжения и водоотведения;

- Информация о соответствии качества горячей воды и питьевой воды требованиям законодательства Российской Федерации о санитарно-эпидемиологическом благополучии человека;

- Информация о соответствии качества очистки сточных вод требованиям законодательства в области охраны окружающей среды;

-	Информация об инвестиционных программах, планов по снижению сбросов;

-	Данные о динамике потребления воды и уровне потерь воды.

Реализация мероприятий, предлагаемых в данной схеме водоснабжения и водоотведения, позволит обеспечить:

- Бесперебойное снабжение населенных пунктов питьевой водой, отвечающей требованиям новых нормативов качества;

- Повышение надежности работы систем водоснабжения и водоотведения и удовлетворение нужд потребителей по объему и качеству услуг;

- Модернизацию и инженерно-техническую оптимизацию систем водоснабжения и водоотведения с учетом современных требований;

- Обеспечение экологической безопасности сбрасываемых в водоем сточных вод и уменьшение техногенного воздействия на окружающую среду.

Глава 1. Характеристика Преображенского сельского поселения Малмыжского района Кировской области

Преображенское сельское поселение входит в состав Малмыжского муниципального района и является его структурным подразделением. Территория включает в себя 4 населенных пункта: д. Преображенка, д. Носок, д. Тан, д. Нижний Шугурак. Расположено в южной части Малмыжского муниципального района. Удалённость от районного центра г. Малмыж - 71 км, от областного центра г. Киров - 285 км. Административный центр - деревня Преображенка. Численность населения на 01.01.2013г. составило 402 человека.

Рельеф местности спокойный, слегка сниженный, есть заболоченные участки, много лесов, земли пригодные для сельскохозяйственного использования.

Глава 2. Существующее положение в сфере водоснабжения муниципального образования

Водоснабжение Преображенского сельского поселения осуществляется  от автономных источников водоснабжения.

2.1. Описание структуры системы водоснабжения муниципального образования и территориально-институционального деления поселения на зоны действия предприятий, организующих водоснабжение муниципального образования

Жилой фонд оборудован индивидуальными колодцами на 70%.

Коммерческой организации, осуществляющей водоснабжение в населенных пунктах Преображенского сельского поселения не существует. Расчёты за потребленную воду населением не производятся.

Приборы учета холодного водоснабжения у населения Преображенского сельского поселения отсутствуют.

Пожаротушение сельских населенных пунктов предусматривается из существующих прудов, пожарных водоемов и других поверхностных источников водоснабжения.

2.2. Описание состояния существующих источников водоснабжения

и водозаборных сооружений

В настоящее время водоснабжение на территории Преображенского сельского поселения организовано из подземных источников. В качествеисточника хозяйственно-питьевого водоснабжения населенных пунктов приняты подземные воды, добыча которых осуществляется из штатных колодцев.

Сведения о водоснабжении населенных пунктов представлены в таблице 1.

Таблица 1 - Сведения о водоснабжении населенных пунктов

| Населенный пункт | Источник водоснабжения | Водопроводные сети и сооружения |
| --- | --- | --- |
| Хозяйственно-питьевые нужды населения |  |  |
| д. Преображенка д. Носок д. Тан д. Нижний Шугурак | Шахтные колодцы | Отсутствуют |

Территория Преображенского сельского поселения подземными водными ресурсами, пригодными для целей водоснабжения, обеспечена.

Шахтные колодцы не обеспечены зонами санитарной охраны.

В целях предохранения источников водоснабжения от возможного загрязнения в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 вокруг шахтных колодцев должна быть предусмотрена организация зон санитарной охраны.

На всех водозаборах должны проводиться все мероприятия в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».

Вода, подаваемая населению должна соответствовать требованиям:

•	СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества»

2.3Описание существующих сооружений очистки и подготовки воды.

Сооружения очистки и подготовки воды отсутствуют.

Анализ качества воды, потребляемой населением Преображенского сельского поселения не проводился.

2.4 Описание технологических зон водоснабжения.

Шахтные колодцы в Преображенском сельском поселения одновременно снабжают холодной водой всех потребителей.

2.5 Описание состояния и функционирования существующих насосных

станций

Насосные станции и водопроводные сети на территории Преображенского сельского поселения отсутствуют.

2.6 Описание территорий муниципального образования, неохваченных централизованной системой водоснабжения

В настоящее время на территории Преображенского сельского поселения население использует шахтные колодцы. В составе сельского поселения 4 населённый пункта, не имеющих централизованного водоснабжения.

Как правило, вода децентрализованных источников по бактериологическим показателям не соответствует гигиеническим и санитарно-техническим нормативам в

большинстве случаев. Характерным для воды децентрализованных источников является загрязнение азотом аммиака, нитратами, что связано как с влиянием близ расположенных источников загрязнения, так и с неудовлетворительной эксплуатацией и обслуживанием децентрализованных источников водоснабжения и водоотведения. Подземные воды по сравнению с поверхностными имеют более высокое качество, менее подвержены химическому, бактериологическому и радиоактивному загрязнению и предназначены, прежде всего, для удовлетворения питьевых и бытовых нужд населения.

Вода, подаваемая населению должна соответствовать требованиям СанПиН 2.1.4.1075-01 «Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения».

2.7 Описание существующих технических и технологических проблем в водоснабжении муниципального образования

В Преображенском сельском поселении существуют следующие технические и технологические проблемы:

- Отсутствует центральное водоснабжение;

- Автоматизация системы холодного водоснабжения отсутствует;

- Приборный учет объемов потребления воды у абонентов жилого сектора и социальной сферы не осуществляется;

- Отсутствуют сооружения подготовки и очистки воды;

- Отсутствует организация зон санитарной охраны.

2.8 Для зон распространения вечномерзлых грунтов - описание существующих технических и технологических решений по предотвращению замерзания воды

Зоны вечномерзлых грунтов на территории Преображенского сельского поселения отсутствуют.

Глава 3. Существующие балансы производительности сооружений системы водоснабжения и потребления воды и удельное водопотребление

3.1 Общий водный баланс подачи и реализации воды

Коммерческий учет воды на территории Преображенского сельского поселения не организован.

Объем реализации холодной воды в 2013 году составил около 14000 м3. Объем забора воды из шахтных колодцев фактически продиктован потребностью объемов расхода воды на собственные и технологические нужды. Общий водный баланс представлен таблице 2.

Таблица 2 - Общий водный баланс подачи и реализации воды за 2013 год

| Показатель |  | Значение |
| --- | --- | --- |
| Наименование | Единица измерения |  |
| Поднято воды | м3 | 14000 |
| Подано в сеть | м3 | - |
| Потери в сетях | м3 | - |
| Потери в сетях % от поданной воды | % | - |
| Полезный отпуск воды | м3 | 14000 |

3.2 Территориальный водный баланс подачи воды по зонам действия

водопроводных сооружений

В Преображенском сельском поселении водоснабжение осуществляется только из шахтных колодцев. Структура потребления представлена на рисунке 1.

■ н.п. Преображенка, Тан, Носок, Нижний Шугурак

Рисунок 1. Территориальный водный баланс Преображенского сельского поселения

Территориальный водный баланс подачи воды представлен в таблице 3 (годовой и в сутки максимального водопотребления).

Нормы расхода воды в сутки наибольшего водопотребления указаны в СНиП 2.04.01-85 «Внутренний водопровод и канализация зданий».

Таблица 3 - Территориальный водный баланс подачи воды за 2013 год.

| Населенный пункт | Годовое потребление, м3 | Сутки максимального потребления, м3 |
| --- | --- | --- |
| д. Преображенка д. Тан д.Носок д. Нижний Шугурак | 14000 | 95,0 |

3.3. Структурный водный баланс реализации воды по группам потребителей

Структурный водный баланс реализации воды по группам потребителей представлен в таблице 4 (годовой и в сутки максимального водопотребления). Нормы расхода воды в сутки наибольшего водопотребления указаны в СНиП 2.04.01-85 «Внутренний водопровод и канализация зданий»

Таблица 4 – Структурный водный баланс подачи воды.

| Потребители | Годовое потребление, м3 | Сутки максимального потребления, м3 |
| --- | --- | --- |
| Население | 12740 | 89,0 |
| Прочие | 1260 | 6,0 |
| ИТОГО | 14000 | 95,0 |

3.4. Сведения о действующих нормах удельного водопотребления населения и о фактическом удельном водопотреблении с указанием способов его оценки

Общий расход воды на нужды населения пропорционален числу жителей в населенном пункте, а также расходу воды на хозяйственно-питьевые нужды, приходящемуся на одного жителя, т.е. норме водопотребления.

Норма удельного водопотребления учитывает количество воды, потребляемое одним человеком в сутки на хозяйственно-питьевые нужды. В настоящее время действующим СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение наружные сети и сооружения» предусмотрены следующие расчетные среднесуточные расходы на хозяйственно-питьевые нужды одного жителя: 95 - 120 л/сут. Выбор нормы водопотребления в указанных диапазонах производится с учетом природно-климатических условий, мощности источника водоснабжения, уклада жизни населения и других местных условий.

В Преображенском сельском поселении удельная норма потребления принимается равной 95 литров в сутки на человека.

3.5. Описание системы коммерческого приборного учета воды, отпущенной из сетей абонентам и анализ планов по установке приборов учета

Согласно федеральному закону от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»: «Производимые, передаваемые, потребляемые энергетические ресурсы подлежат обязательному учету с применением приборов учета используемых энергетических ресурсов. Требования  в части организации учета используемых энергетических ресурсов распространяются на объекты, подключенные к  системам централизованного водоснабжения».

За 2013 год доля потребителей воды с установленными приборами учета составляла 0 %.

Таким образом, оценка удельного водопотребления не может быть выполнена на основании мониторинга фактического потребления. В настоящее время приборы учета отсутствуют у 100% потребителей.

3.6. Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы

водоснабжения поселения

В период с 2014 по 2028 год ожидается сохранение тенденции к уменьшению водопотребления жителями и предприятиями Преображенского сельского поселения.

Глава 4. Перспективное потребление коммунальных ресурсов

в сфере водоснабжения

4.1. Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении

Потребление воды в 2012 году (рассчитано исходя из нормативов) составило

14000 м3 , в средние сутки 38,4 м3 , в максимальные сутки расход составил 96,0 м3. К 2028 ожидаемое потребление составит 12600 м3, в средние сутки 34,5 м3, в максимальные сутки расход составил 86,4 м3.

4.2. Оценка расходов воды на водоснабжение по типам абонентов

Оценка расходов воды на водоснабжение по типам абонентов в виде прогноза представлена в таблице 5

Таблица 5 – Оценка расходов воды на водоснабжение по типам абонентов

| Тип абонентов | Прогнозируемый расход воды, тыс. м3 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017-2028 годы |
| Население | 12,74 | 12,61 | 12,35 | 11,47 |
| Прочие | 1,26 | 1,25 | 1,23 | 1,13 |
| ИТОГО | 14,0 | 13,86 | 13,58 | 12,6 |

Водоснабжение по населению рассчитано исходя из динамики снижения удельного потребления на одного человека и численности населения Преображенского сельского поселения.

)

Глава 5. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов систем водоснабжения

5.1. Сведения об объектах, предлагаемых к новому строительству для обеспечения перспективной подачи в сутки максимального водопотребления

В связи с неблагоприятными экономико-демографическими тенденциями, наблюдающимися в Преображенском сельском поселении (численность населения в поселении ежегодно сокращается, нет перспектив строительства многоквартирного жилищного фонда и социальной инфраструктуры) необходимости в строительства новых объектов системы водоснабжения отсутствует. В индивидуальном жилищном фонде используют автономные источники водоснабжения.

Глава 6. Экологические аспекты.

Все мероприятия, направленные на улучшение качества питьевой воды, могут быть отнесены к мероприятиям по охране окружающей среды и здоровья населения. Эффект от внедрения данных мероприятий - улучшения здоровья и качества жизни граждан.

6.1. Сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия на водный бассейн при сбросе промывных вод.

Известно, что одним из постоянных источников концентрированного загрязнения поверхностных водоемов являются сбрасываемые без обработки воды. Находящиеся в их составе взвешенные вещества и компоненты технологических материалов, а также бактериальные загрязнения, попадая в воду, увеличивают мутность воды, сокращают доступ света в глубину, и, как следствие, снижают интенсивность фотосинтеза, что в свою очередь приводит к уменьшению сообщества, способствующего процессам самоочищения.

6.2. Сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия на окружающую среду, при реализации мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов, используемых в водоподготовке.

На момент обследования водоподготовка не организована. Химические реагенты не используются. Для предотвращения вредного воздействия химических реагентов необходимо разработать правила безопасности при работе и хранении химических веществ на основании нормативных актов РФ.

Глава 7.  Существующее положение в сфере водоотведения муниципального образования

Централизованное водоотведение в Преображенском сельском поселении отсутствует. Водоотведение ведется с помощью автономных канализационных систем.

Жилая застройка населенных пунктов оборудована надворными уборными или накопительными емкостями с последующим вывозом сточных вод.

Деление на технологические зоны отсутствует, ввиду отсутствия очистного сооружения.

Система утилизации осадка сточных вод отсутствует. Загрязнение создает угрозу причинения вреда жизни и здоровью населения, возникновения и распространения инфекционных заболеваний.

Существующая система водоотведения представляет опасность с экологической точки зрения ввиду отсутствия централизованного водоотведения и работоспособных систем очистки сточных вод.

В Преображенском сельском поселении существуют следующие технические и технологические проблемы:

- Отсутствие систем централизованной канализации (или систем автономной канализации) во всех населенных пунктах, создающих эпидемиологическую опасность для населения и приводящих к большому загрязнению водоемов и почв.

- Использование выгребных ям крайне нежелательно, поскольку создается благоприятная среда для зарождения опасных бактерий и вирусов. Поскольку ямы негерметичны, существует опасность попадания в неё грунтовых вод, с последующим проникновением нечистот в скважину для забора воды.

Глава 8. Существующие балансы производительности сооружений

системы водоотведения

Удельное водоотведение от населения (в выгребы), проживающего в не канализованной жилой застройке (с водоотведением в выгребы), принято 25 л/сут на одного жителя.

Баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения приведен в таблице 6.

Таблица 6 - Баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения.

| Показатели | Преображенское сельское поселение |
| --- | --- |
| Получено потребителем, м3 | 14000 |
| Сточные воды не поступившие в централизованную систему водоотведения, м3 | 14000 |
| Отведено, м3 | 0 |

Все сточные воды, поступающие по поверхности рельефа (поверхностно-ливневые) централизованно не отводятся.

Глава 9. Перспективные расчетные расходы сточных вод.

Удельное водоотведение от населения (в выгребы), проживающего в не канализованной жилой застройке (с водоотведением в выгребы), принято 25 л/сут на одного жителя. К 2028 ожидается уменьшение водоотведение в связи с сокращением водопотребления.

Глава 10.  Предложения по строительству, реконструкции и модернизации (техническому перевооружению) объектов  централизованных систем водоотведения.

В сельском поселении отведение и очистка сточных вод в зависимости от местных условий может решаться следующими способами:

- Устройство систем автономной канализации с отведением очищенных сточных вод в поверхностные водоемы или в поглощающий их грунт.

- Устройство накопителей сточных вод (выгребы).

Сточные воды, направляемые в накопители (выгреба), периодически вывозятся ассенизационными машинами на ближайшие очистные сооружения канализации.

Глава 11. Экологические аспекты  системы водоотведения.

Системы автономной канализации с отведением очищенных сточных вод в поверхностные водоемы.

Указанные системы, как правило, применяются при водонепроницаемых или слабо фильтрующих грунтах; при этом очистка сточных вод осуществляется в песчано-гравийных фильтрах и фильтрующих траншеях.

При сбросе очищенных сточных вод в поверхностные водоемы следует руководствоваться «Правилами охраны водоемов от загрязнения сточными водами» а также требованиями СанПиН 4630-88.

Когда фоновая концентрация загрязнений в водоеме ниже предельно допустимых концентраций (ПДК) в речной воде при согласовании с органами охраны природы можно предусматривать очистку сточных вод до концентраций загрязнений более ПДК, иначе требуется доведение концентрации загрязнений в очищенной воде до ПДК.

Системы автономной канализации с отведением сточных вод в грунт.

Система с отведением сточных вод в грунт может применяться в песчаных, супесчаных и легких суглинистых грунтах с коэффициентом фильтрации не менее 0,1 м/сут и уровнем грунтовых вод не менее 1,0 м от планировочной отметки земли.

Расстояние до участка, используемого для отведения сточных вод в грунт до шахтных или трубчатых колодцев, используемых для питьевого водоснабжения, определяется наличием участков фильтрующих грунтов между водоносным горизонтом и пластами грунта, поглощающих сточные воды.

При гарантированном отсутствии такой связи расстояние до колодцев должно быть не менее 20 м., при её наличии – определяется гидрогеологическими службами с учетом направления потока подземных вод и его возможных изменений при водозаборе.

Отведение сточных вод в грунт осуществляется:

•в песчаных и супесчаных грунтах в сооружениях подземной фильтрации – после предварительной очистки в септиках. Допустимый уровень грунтовых вод при устройстве фильтрующих колодцев должен быть не менее 3,0 м от поверхности земли, при устройстве полей подземной фильтрации – не менее 1,5 м. от поверхности земли.

•в суглинистых грунтах в фильтрующих кассетах - после предварительной очистки в септиках; уровень грунтовых вод должен быть не менее 1,5 м от поверхности земли.

Септики

В септиках осуществляется механическая очистка сточных вод за счет процессов отстаивания сточных вод с образованием осадка и всплывающих веществ, а так же частично биологическая очистка за счет анаэробного разложения органических загрязнений сточных вод.

Кроме того, в септиках осуществляется флотационная очистка сточных вод за счет газов, выделяющихся в процессе анаэробного разложения осадка.

Санитарно - защитную зону от септика до жилого здания следует принимать не менее5,0 м.

Объем септика следует принимать равным 2,5 - кратному суточному притоку сточных вод при условии удаления осадка не реже одного раза в год. При удалении осадка два раза в год объем септика может быть уменьшен на 20%.

При расходе сточных вод до 1,0 мЗ/сут септики следует предусматривать однокамерные, при большем расходе - двухкамерные, причем камеры принимаются равного объема.

Септики целесообразно проектировать в виде колодцев, высота сухого объема над уровнем сточных вод должна быть не менее 0,5 м; лоток подводящей трубы следует располагать на 0,05 м выше расчетного уровня жидкости в септике.

На подводящем и отводящем трубопроводах сточных вод следует предусматривать вертикально расположенные патрубки с открытыми концами, погруженными в воду, для задержания плавающих веществ. В каждой из камер септика следует предусматривать вентиляционный стояк диаметром 100мм, высота его над поверхностью земли-700мм.

При устройстве перекрытия септика следует предусматривать возможность доступа для разрушения корки, образующейся на поверхности жидкости из всплывших веществ.

Накопители сточных вод (выгреба)

Накопители сточных вод (выгреба) целесообразно проектировать в виде колодцев с возможно более высоким подводом сточных вод для увеличения используемого объема накопителя; глубина заложения днища накопителя от поверхности земли не должна превышать 3м для возможности забора стоков ассенизационной машиной.

Накопитель изготовляется из сборных железобетонных колец, монолитного бетона или сплошного глиняного кирпича. Накопитель должен быть снабжен внутренней и наружной (при наличии грунтовых вод) гидроизоляцией, обеспечивающими фильтрационный расход не более 3 л/(м2сут).

Накопитель снабжается утепленной крышкой с теплоизолирующей прослойкой из минеральной ваты или пенопласта. Рабочий объем накопителя должен быть не менее емкости двухнедельного расхода сточных вод и не менее емкости ассенизационной цистерны. При необходимости увеличения объема накопителя предусматривает устройство нескольких емкостей, соединенных патрубками.

К накопителю должна быть предусмотрена возможность подъезда ассенизационной машины; целесообразно снабжать накопитель поплавковым сигнализатором уровня заполнения.

На перекрытии накопителя следует устанавливать вентиляционный стояк диаметром не менее 100 мм, выводя его на 700 мм выше планировочной отметки земли.

Внутренние поверхности накопителя следует периодически обмывать струей воды.

Автономные установки очистки сточных вод

Автономные установки очистки сточных вод являются индивидуальными, т.е. располагаются в границах объекта недвижимости (усадебного участка), принадлежащего пользователю, и являются его собственностью.

Автономные установки очистки сточных вод обеспечивают сбор сточных вод от выпусков жилого дома и других объектов усадьбы, их отведение на сооружение очистки с последующим отведением очищенных сточных вод в поверхностные водоемы или фильтрующие колодцы в грунт.

Для очистки сточных вод в системах автономной канализации рекомендуется применение установок заводского изготовления, обеспечивающих требуемую степень очистки сточных вод.

В общем виде автономная система канализации предусматривает на каждом усадебном участке строительство дворовой сети канализации, объединяющей выпуски канализации, монтаж очистной системы и устройство фильтрующего колодца (при условии отведения очищенных сточных вод в песчаный и супесчаный грунт).

При отсутствии дворовой сети канализации установка очистная система «устанавливается непосредственно на выпуске канализации из здания; при наличии поверхностного водоема выпуск сточных вод от автономных установок очистки сточных вод предусматривается устройством выпускного трубопровода и выпуска в водоем.